**瀛海水厂增设水质软化及反渗透组合设备项目更正公告**

**一、项目基本情况**

原公告的采购项目编号：11011525210200022817-XM001

原公告的采购项目名称：瀛海水厂增设水质软化及反渗透组合设备项目

首次公告日期：2025年3月12日

**二、更正信息**

更正事项： 采购文件

更正内容： 详见：三、其他补充事宜

更正日期：2025年3月21日

**三、其他补充事宜**

瀛海水厂增设水质软化及反渗透组合设备项目更正内容如下：

1. 原开标投标截止时间、开标时间：2025年04月03日 09 点30 分（北京时间）。

**现更正为**： 开标投标截止时间、开标时间：2025年04月07日 09 点30 分（北京时间）。

二、原招标文件采购需求：“**三、水质软化设备和反渗透设备技术要求**

1、拟处理水量：500m³/h，满足日处理水量12000m³/天。白天最大瞬时水量700m³/h，夜间最小供水量400m³/h。原水总硬度427mg/L，溶解性总固体675mg/L。（详细参见用户提供的水质检测报告） ”

**现更正为：** “**三、水质软化设备和反渗透设备技术要求**

1、拟处理水量：500m³/h，满足日处理水量12000m³/天。白天最大瞬时水量700m³/h，夜间最小供水量400m³/h。原水总硬度427mg/L，溶解性总固体675mg/L。（投标人中标后由招采购人提供水质检测报告） ”

三、原招标文件采购需求：(4) 材质标准：罐体采用玻璃钢，直径1200\*2800mm，耐腐蚀、抗压；运行流速：20～30m/h，设计压力：0.8Mpa；实验压力：0.9Mpa；工作温度：0～50℃,盐池容积：20m³（可利用现有盐池，但需考虑配管、盐泵、控制等），工作压力：0.2-0.4Mpa 。

**现更正为：**(4) 材质标准：罐体采用玻璃钢，直径1200\*2800mm，耐腐蚀、抗压；运行流速：20～30m/h，设计压力：0.8Mpa；试验压力：1.0Mpa；工作温度：0～50℃,盐池容积：20m³（可利用现有盐池，但需考虑配管、盐泵、控制等），工作压力：0.2-0.4Mpa 。

四、5、管道：要求UPVC材质，能适应此净化水设备所需流量、压力等要求，布局合理有序。管道承压：≥1.0Mpa，反渗透设备高压部分需要采用不锈钢材质管道。

**现更正为：**5、管道：管道承压：≥1.0Mpa。管道低压部分采用UPVC材质或PE，能适应设备所需流量、压力等要求，布局合理有序。反渗透设备高压部分需要采用不锈钢材质管道。

 五、8.1 本项目采购的水处理设备需全自动控制运行，包括膜系统软化、过滤、反冲洗、树脂再生、正洗等。

现更正为：8.1 本项目采购的水处理设备需全自动控制运行，包括RO膜系统、软化、过滤、反冲洗、树脂再生、正洗等。

 六、软水设备过滤器树脂罐体：

规格：Φ=1200\*2800mm（内径\*总高）

罐体：罐体材质FRP玻璃钢，直筒高度≥1800mm，厚度≥10mm，封头厚度大≥15mm，内衬食品级PE；

接口：上下6寸法兰，装料口卸料口DN200

压力要求：0.8MPa

工作温度：0～50℃

**现更正为：**软水设备过滤器树脂罐体：

规格：Φ=1200\*2800mm（内径\*总高）

数量：8台

罐体：罐体材质FRP玻璃钢，直筒高度≥1800mm，厚度≥10mm，封头厚度大≥15mm，内衬食品级PE；

接口：上下6寸法兰，装料口卸料口DN200

压力要求：0.8MPa

工作温度：0～50℃

七、电动阀门：

参数：常开自动电动阀，DN65
压力：0.1-0.6MPa

公称流量:60m³/h

电压：AC220V

阀体材质：UPVC

密封材质：氟橡胶

**现更正为：**电动阀门：

参数：常开自动电动阀，DN65
设计压力：1.6MPa

电压：AC220V

阀体材质：UPVC

密封材质：氟橡胶

八、产水流量计：

参数：60m³/h，电磁流量计

材质：本体材质Q235，厚度大于4mm，内衬聚四氟防腐；
电气参数：电源220、50hz，计量精度±4%（四级），输出4-20ma或0-10v；
通讯接口：MODBUS、RS485、RS232

现更正为：产水流量计：

参数：0-60m³/h，电磁流量计

材质：本体材质Q235，厚度大于4mm，内衬聚四氟防腐；
电气参数：电源220、50hz，计量精度±4%（四级），输出4-20ma或0-10v；
通讯接口：MODBUS、RS485、RS232

九、反洗流量计：
规格：10m³/h

口径：DN25，常规耐受压力1.0MPa。

现更正为：反洗流量计：
规格：0-10m³/h

口径：DN40

设计压力1.0MPa。

十、盐水流量计:

规格：10m³/h
材质：浮子ABS包衬，导杆304不锈钢，本体AS，接管UPVC

承压：1.0Mpa

现更正为：盐水流量计:

规格：0-10m³/h
材质：浮子ABS包衬，导杆304不锈钢，本体AS，接管UPVC

设计压力：1.0Mpa

十一、增加：设备调试用盐：食品级饮用水专用软水盐，NaCl含量不小于97%

十二: 自冲洗过滤器：袋式自清洗过滤器

承压能力： 1.6Mpa

罐体：罐体本体材质304不锈钢，厚度不小于3.0mm，内壁食品级高分子聚合物防腐；罐体封头材质304不锈钢，厚度不小于4.0mm,配套螺栓材质304不锈钢；

滤芯：长度40英寸（1000mm、1016mm）

过滤精度: 5um

材质：深层聚丙烯、复合膜

密封圈：硅橡胶

操作温度：≤50℃自冲洗过滤器：袋式自清洗过滤器

承压能力： 1.6Mpa

罐体：罐体本体材质304不锈钢，厚度不小于3.0mm，内壁食品级高分子聚合物防腐；罐体封头材质304不锈钢，厚度不小于4.0mm,配套螺栓材质304不锈钢；

滤芯：长度40英寸（1000mm、1016mm）

过滤精度: 5um

材质：深层聚丙烯、复合膜

密封圈：硅橡胶

操作温度：≤50℃

现更正为：自冲洗过滤器：

承压能力： 1.6Mpa

罐体：罐体本体材质304不锈钢，厚度不小于3.0mm，内壁食品级高分子聚合物防腐；罐体封头材质304不锈钢，厚度不小于4.0mm,配套螺栓材质304不锈钢；

滤芯：长度40英寸（1000mm、1016mm）

过滤精度: 5um

材质：深层聚丙烯、复合膜

密封圈：硅橡胶

操作温度：≤50℃

请各投标人重新下载最新版本招标文件，以最新版本招标文件为准。

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：北京市大兴区瀛海镇人民政府

地址：北京市大兴区瀛海镇三太路

联系方式：010-69279491

2.采购代理机构信息（如有）

名称： 北京融慧信成建筑工程咨询服务有限公司

地址： 北京市大兴区义锦北街3号院5号楼4层会议室

联系方式： 010-69296061-8008

3.项目联系方式

项目联系人： 任雪

电话： 010-69296061-8008