## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
消防设备
1 | 930604010001 | 报警控制器(联动型) | 1.名称：报警控制器(联动型) 2.规格：液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息，最多可带20个 242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点，可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器，直接控制点及手动操作总线制控制点可按要求配置，温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不结露 3.安装方式：壁装 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
2 | CB001 | 打印机 | 1.名称：打印机 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
3 | 930604018001 | 多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.规格：控制盘容量：最多14路输出，每路占用一个总线地址编码点，线制：两条控制器总线及两条DC24V电源线，输出：最多可控制14个输出点，输出DC24V，1A，环境温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不凝露，工作电压：DC20V～DC28V，功耗＜4W，外形尺寸：484mm178mm50mm 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
4 | 930604020001 | 外控电源 | 1.名称：外控电源 2.规格：DC24V,6A 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 1
5 | 930604034001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)安装 | 1.名称：消防广播系统 2.包含：消防应急广播系统的主机端设备、广播分配盘、DVD 播放盘、500WB功率放大器，应急广播控制器、输出模块等 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
6 | 930604034002 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机 2.规格：工作电压：DC24V±10%，工作电流≤0.5A，允许消防电话分机环路电阻：<1000 欧姆，频率范围：300～3400Hz，串音电平：<-60dB，传输损耗：<5dB，使用环境：温度：0℃～+40℃，相对湿度≤95%，不结露 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 930604020002 | 智能电源盘 | 1.名称：智能电源盘 2.规格：输出容量：额定输出容量：DC24V、18A，分三路，每路6A 最大输出容量：DC24V、21A，分三路，每路7A，使用环境：环境温度：0°C～+40°C 相对湿度≤95%，不凝露，电源：主电：AC185V~245V，<800W，备电：DC24V 密封铅酸蓄电池，电池容量可根据实际情况进行配置，GST-LD-D06故障分析与排除：电源盘通电后，如果没有输出，可能是交流插座内的保险断路损坏。当发生输出、主电、备电故障时，分别检查输出、主电、备电保险是否断路 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 1
8 | CB002 | 集线器 | 1.名称：集线器 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
9 | 930604032001 | 消防电源监控器 | 1.名称：消防电源监控器 2.规格：16路 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 930604010002 | 报警控制器(箱)安装 | 1.名称：可燃气体报警控制器 2.规格：主电供电：AC220V（+10% -15%）50Hz，备电供电：2节DC12V/2.8Ah铅酸密封蓄电池，功耗：≤24W（控制器自身功耗），信号传输距离：≤1500m，火警触点、故障触点，继电器触点容量：2A/DC30V，容量：1个回路，共200个点位 3.安装方式：壁装 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
11 | 930903030001 | 显示设备安装 | 1.名称：CRT显示器 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
12 | 930604032002 | 应急照明控制器 | 1.名称：应急照明控制器 2.规格：工作温度：-10~+55°C，贮存温度：-20~+65C，工作相对湿度：20%~90%(无凝露)，储存相对湿度：< 95%(无凝露)，主电电压：AC220V，50Hz，主电功耗：s 60W，显示：17寸液晶显示屏，输出回路：4 回路，单回路节点数s 32 点，应急工作时间：≥3h，射频电磁场辐射抗扰度：10v/m，备电：免维护铅酸蓄电池，12V/18Ah，1节，485通讯距离：1200 米，联动方式：火灾报警协议 /联动信号，外壳材质：镀锌钢板箱体，外形尺寸：770x535x173mm 3.安装方式：壁装 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 930604032003 | 防火门监控器 | 1.名称：防火门监控器 2.规格：防门监控器采用ARM嵌人式系统 。采用7寸触模LCD彩色液晶显示屏具有中文打印机,具有开门到位与关门到位状态输出。可现场实现防火门部位泣释信息编程。可联动具有2路开关量输入。防火门监控器容量为4个回路:每个回路252点·最大总线设备地址数252个。 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
14 | 930903030002 | 中央管理系统 | 1.名称：中央管理系统 2.规格：显示板：1块，显示屏：2.8寸彩色屏，回路电源板：1块，单条回路最大支持带载数量：252点，打印机：1个，串口连接方式，电源容量：2A@24VDC 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 930903030003 | 显示设备安装 | 1.名称：图形显示装置（安装及调试） 2.规格：输入电压：DC24V（DC18V~30V），功率：≤30W，液晶屏尺寸：18.5寸，LAN（网口百兆）接口：1个，RS232 COM1接口：1个，RS232 COM2接口：1个，RS485 COM3接口:1个，B HOST接口：4个，HDMI OUT接口：1个，使用环境：温度-10℃~+55℃，相对湿度≤95%，存储环境：温度-20℃~+65℃，相对湿度≤95%，重量：5.8kg，尺寸：482mm×72mm×311mm（设备甲供） 3.接收、安装及调试设备，设备采保费用综合考虑，包含在报价中 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 1
分部小计
消防电
16 | 930604008001 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：接线端子箱 2.规格：330*220*50 20对 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 4
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
17 | 930604002001 | 点型探测器安装 | 1.名称：地址式感烟探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 只 | 105
18 | 930604002002 | 点型探测器安装 | 1.名称：地址式感温探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 只 | 9
19 | 930604004001 | 线型探测器安装 | 1.名称：可燃气体火灾探测器 2.安装方式：吸顶安装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 4
20 | 930604006001 | 按钮安装 | 1.名称：带电话插孔手动火灾报警按钮(编码型) 2.安装方式：壁装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 只 | 13
21 | 930604006002 | 按钮安装 | 1.名称：消火栓报警按钮(编码型) 2.安装方式：消火栓箱内安装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 只 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
22 | 930604008002 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：单输入监视模块(智能编码型) 2.安装方式：壁装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 2
23 | 930604008003 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：单输入单输出控制模块(智能编码型) 2.安装方式：壁装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 8
24 | 930604008004 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：模块箱 2.安装方式：壁装 3.含12个控制模块 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 1
25 | 930604008005 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：总线短路隔离器 2.安装方式：消防接线端子箱内安装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 9
26 | 930604022001 | 声光报警器安装 | 1.名称：火灾声光报警器(编码型) 2.安装方式：壁装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 13
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
27 | 930604026001 | 总线式消防直通电话分机 | 1.名称：总线式消防直通电话分机 2.安装方式：壁装 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 部 | 4
28 | 930604028001 | 消防广播(扬声器)安装 | 1.名称：消防广播扬声器 2.规格：3W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 25
29 | 930702017001 | 计量表安装 | 1.名称：液位仪 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 套 | 1
30 | 930210015001 | 接线盒安装 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 183
31 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1.名称：消防线槽MR 2.规格：200*100 3.材质：镀锌钢质 4.配套提供盖板、水平弯头、立弯头、隔板等附件 5.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 49.52
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
32 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：桥架支架 2.制作及安装 3.除锈后防锈漆两道，灰色调和漆两道 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 64.96
33 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 1257.28
34 | 930210003002 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 348.05
35 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 48.23
36 | 930210003004 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 26.36
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
37 | 930210003005 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC150 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 47.76
38 | 930210003006 | 电气配管 | 1.名称：金属软管 2.规格：φ15 L=800 3.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 根 | 143
39 | 931001002002 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：明配管支架制作安装 2.除锈后防锈漆两道，灰色调和漆两道 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 193.4
40 | 930210011001 | 电气配线 | 1.名称：电源支线 2.规格：WDZN-BYJ2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 595.33
41 | 930210011002 | 电气配线 | 1.名称：电源总线 2.规格：WDZN-BYJ4 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 86.98
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
42 | 930210011003 | 电气配线 | 1.名称：信号总线 2.规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 44.54
43 | 930210011004 | 电气配线 | 1.名称：信号支线 2.规格：WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 976.87
44 | 930210011005 | 电气配线 | 1.名称：信号支线 2.规格：WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 24.59
45 | 930210011006 | 电气配线 | 1.名称：广播总线 2.规格：WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 235.82
46 | 930210011007 | 电气配线 | 1.名称：广播总线 2.规格：WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 40.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
47 | 930210011008 | 电气配线 | 1.名称：电话总线 2.规格：WDZN-RVVP-2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 194.41
48 | 930210011009 | 电气配线 | 1.名称：电话总线 2.规格：WDZN-RVVP-2*1.5 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 45.71
49 | 930206004001 | 控制电缆敷设 | 1.名称：消防直启线 2.规格：WDZN-KYJY-7*2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 77.05
50 | 930206014001 | 电缆防火保护 | 1.名称：防火堵洞 2.材质：防火封堵材料 3.位置：穿墙洞 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 处 | 6
51 | 930206014002 | 电缆防火保护 | 1.名称：防火堵洞 2.材质：防火封堵材料 3.位置：穿楼板洞 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 处 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
电气火灾监控
52 | 930604008006 | 漏电控制模块 | 1.名称：漏电控制模块 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 2
53 | 930210003007 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 2.6
54 | 930210003008 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 4.6
55 | 931001002003 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：明配管支架制作安装 2.除锈后防锈漆两道，灰色调和漆两道 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 0.51
56 | 930210011010 | 电气配线 | 1.名称：电气火灾监控线 2.规格：WDZN-RVVP-4*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 13.66
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
57 | 930210011011 | 电气配线 | 1.名称：电气火灾监控线 2.规格：WDZN-RVVP-4*1.0 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 27.26
分部小计
消防电源监控
58 | 930604008007 | 漏电控制模块 | 1.名称：消防电源监控模块 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 6
59 | 930210003009 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 25.8
60 | 930210003010 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 16.68
61 | 931001002004 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：明配管支架制作安装 2.除锈后防锈漆两道，灰色调和漆两道 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 5.06
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
62 | 930210011012 | 电气配线 | 1.名称：电气火灾监控线 2.规格：WDZN-RVVP-4*1.0 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 48.26
63 | 930210011013 | 电气配线 | 1.名称：电气火灾监控线 2.规格：WDZN-RVVP-4*1.0 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 4.89
分部小计
防火门监控
64 | 930604010003 | 报警控制器(箱)安装 | 1.名称：防火门现场控制装置 2.规格：双门 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 7
65 | 930903014001 | 出入口执行机构设备安装 | 1.名称：门磁开关（电子锁） 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 台 | 14
66 | 930604008008 | 模块(模块箱)安装 | 1.名称：常开防火门监控模块 2.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | 个 | 7
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
67 | 930210003011 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 18.49
68 | 930210003012 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 52.6
69 | 930210003013 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 5.其他:相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 25.68
70 | 930210003014 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG25 3.敷设方式：暗配 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 22.23
71 | 931001002005 | 支吊架制作、安装 | 1.名称：明配管支架制作安装 2.除锈后防锈漆两道，灰色调和漆两道 3.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | kg | 7.6
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防电工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
72 | 930210011014 | 电气配线 | 1.名称：防火门监控线 2.规格：WDZN-RVSP-2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 129.67
73 | 930210011015 | 电气配线 | 1.名称：防火门监控线 2.规格：WDZN-RVSP-2*1.5 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其他：相关事宜均应完成且满足设计及施工验收规范等要求 | m | 27.46
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计