2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购-第二包（更正公告）

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010923210200006570-XM005

原公告的采购项目名称：2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购

首次公告日期：2023-12-28

地址：http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/qjzfcggg/qjzbgg/t20231228_1558033.html

- 更正信息

更正事项：2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购-第二包采购文件

更正内容：

原采购文件：

1.第一章投标邀请:

投标截止时间、开标时间：2024年01月22日9:30（北京时间）

- 2.第五章采购需求

- 采购标的的数量

货物需求一览表---2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购-第二包

| 序号 | 基层医疗卫生机构名称 | 基础设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 参考参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 清水镇齐家庄社区卫生服务站 | 30KW柴油发电机组 | 机组功率:30KW 重量≥1300KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:32/35kw 发电机功率:30KW 额定电流:54A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:3L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2400*1000*1600mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*16+1*10mm²，接线铜鼻子等配件 | 80 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 2 | 清水镇黄塔社区卫生服务站 | 30KW柴油发电机组 | 机组功率:30KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:32/35kw 发电机功率:30KW 重量≥1300KG 额定电流:54A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:3L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2400*1000*1600mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*16+1*10mm²，接线铜鼻子等配件 | 80 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 3 | 清水镇艾峪村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 4 | 清水镇达么庄村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 5 | 清水镇杜家庄村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 6 | 清水镇椴木沟村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 7 | 清水镇洪水口村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 8 | 清水镇洪水峪村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 9 | 清水镇黄安坨村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 10 | 清水镇黄安卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 11 | 清水镇黄塔村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 12 | 清水镇简昌村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 13 | 清水镇江水河村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 14 | 清水镇李家庄村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 15 | 清水镇梁家铺卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 16 | 清水镇梁家庄卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 17 | 清水镇龙王卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 18 | 清水镇上达么村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 19 | 清水镇上清水村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 20 | 清水镇胜利卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 21 | 清水镇双涧子村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 22 | 清水镇双塘涧村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 23 | 清水镇塔河村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 24 | 清水镇台上村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 25 | 清水镇天河水村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 26 | 清水镇田寺村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 27 | 清水镇西达么村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 28 | 清水镇下清水村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 29 | 清水镇小龙门村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 30 | 清水镇燕家台村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 31 | 清水镇张家铺村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 32 | 清水镇张家庄村卫生室 | 15KW柴油发电机组 | 机组功率:15KW 重量≥1020KG 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:22/24kw 发电机功率:15KW 额定电流:27A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:1.8L 气缸数:4 缸径X行程: 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200×940×1460mm 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 33 | 清水镇社区卫生服务中心 | 88KW发电机机组 | 机组功率:88KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:106/117kw 发电机功率:88KW 额定电流:180A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*95+1*50mm² | 40 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 34 | 斋堂镇社区卫生服务中心 | 400KW发电机组 | 机组功率:400KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:380/405kw 发电机功率:400KW 额定电流:540A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:11L 气缸数:6 缸径X行程:128*155 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 70 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 35 | 雁翅镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:150KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:155/170kw 发电机功率:150KW 额定电流:270A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 36 | 王平镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:150KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:155/170kw 发电机功率:150KW 额定电流:270A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 37 | 妙峰山镇社区卫生服务中心 | 88KW发电机机组 | 机组功率:88KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:106/117kw 发电机功率:88KW 额定电流:180A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*95+1*50mm² | 40 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 38 | 潭柘寺镇社区卫生服务中心 | 100KW发电机机组 | 机组功率:100KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:106/117kw 发电机功率:100KW 额定电流:180A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 74 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 39 | 军庄镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:150KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:155/170kw 发电机功率:150KW 额定电流:270A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:4L 气缸数:4 缸径X行程:105*124 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 40 | 永定镇社区卫生服务中心 | 300KW发电机组 | 机组功率:300KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:307/338kw 发电机功率:300KW 额定电流:540A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:11L 气缸数:6 缸径X行程:128*155 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 96 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 41 | 永定镇社区卫生服务中心 （北院区） | 400KW发电机组 | 机组功率:400KW 排放标准：国二 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:380/405kw 发电机功率:400KW 额定电流:540A 陕油消耗率:195g·kw/h 调速方式:电子调速 排量:11L 气缸数:6 缸径X行程:128*155 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压； | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 168 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的地点：北京市门头沟区卫生健康委员会指定地点。

2、采购项目（标的）交付的时间：接到甲方订货通知后90个自然日内完成供货及安装。

更正后采购文件：

1.第一章投标邀请:

投标截止时间、开标时间：2024年02月26日09:30（北京时间）

- 第五章采购需求

- 采购标的的数量

货物需求一览表---2023年北京市基层医疗卫生服务能力提升工作计划设备采购-第二包

| 序号 | 基层医疗卫生机构名称 | 基础设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 参考参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 清水镇齐家庄社区卫生服务站 | 30KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率30KW备用功率33KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:36.8/44kw 发电机功率:30KW 额定电流:54A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*16+1*10mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 2 | 清水镇黄塔社区卫生服务站 | 30KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率30KW备用功率33KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:36.8/44kw 发电机功率:30KW 额定电流:54A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*16+1*10mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 3 | 清水镇艾峪村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 4 | 清水镇达么庄村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 5 | 清水镇杜家庄村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 6 | 清水镇椴木沟村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 7 | 清水镇洪水口村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 8 | 清水镇洪水峪村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 9 | 清水镇黄安坨村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 10 | 清水镇黄安卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 11 | 清水镇黄塔村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 12 | 清水镇简昌村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 13 | 清水镇江水河村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 14 | 清水镇李家庄村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 15 | 清水镇梁家铺卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 16 | 清水镇梁家庄卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 17 | 清水镇龙王卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 18 | 清水镇上达么村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 19 | 清水镇上清水村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 20 | 清水镇胜利卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 21 | 清水镇双涧子村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 22 | 清水镇双塘涧村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 23 | 清水镇塔河村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 24 | 清水镇台上村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 25 | 清水镇天河水村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 26 | 清水镇田寺村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 27 | 清水镇西达么村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 28 | 清水镇下清水村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 29 | 清水镇小龙门村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 30 | 清水镇燕家台村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 31 | 清水镇张家铺村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 32 | 清水镇张家庄村卫生室 | 16KW柴油发电机组 | 机组功率:主用功率16KW备用功率18KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:25/27.5kw 发电机功率:16KW 额定电流:28.8A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:3.17L 气缸数:4 缸径X行程:98*105 冷却方式:闭式水循环 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 功率因数:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池12V*1块 机油、防冻液、消声器 外形尺寸(mm):2200*900*1400 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*10+1*6mm²，接线铜鼻子等配件 | 95 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 33 | 清水镇社区卫生服务中心 | 80KW发电机机组 | 机组功率:主用80KW备用88KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:96/105kw 发电机功率:88KW 额定电流:144A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:4.1L 气缸数:4 缸径X行程:105*118 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*95+1*50mm² | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 34 | 斋堂镇社区卫生服务中心 | 400KW发电机组 | 机组功率:主用400KW备用440KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:450/490kw 发电机功率:440KW 额定电流:720A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:12.54L 气缸数:6 缸径X行程:127*165 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 90 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 35 | 雁翅镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:主用150KW备用160KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:168/185kw 发电机功率:160KW 额定电流:270A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:7.47L 气缸数:6 缸径X行程:108*136 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 115 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 36 | 王平镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:主用150KW备用160KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:168/185kw 发电机功率:160KW 额定电流:270A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:7.47L 气缸数:6 缸径X行程:108*136 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 115 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 37 | 妙峰山镇社区卫生服务中心 | 80KW发电机机组 | 机组功率:主用80KW备用88KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:96/105kw 发电机功率:88KW 额定电流:144A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:4.1L 气缸数:4 缸径X行程:105*118 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*95+1*50mm² | 60 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 38 | 潭柘寺镇社区卫生服务中心 | 100KW发电机机组 | 机组功率:主用100KW备用120KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:125/138kw 发电机功率:120KW 额定电流:180A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:4.58L 气缸数:4 缸径X行程:108*125 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 94 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 39 | 军庄镇社区卫生服务中心 | 150kw发电机组 | 机组功率:主用150KW备用160KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:168/185kw 发电机功率:160KW 额定电流:270A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:7.47L 气缸数:6 缸径X行程:108*136 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 115 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 40 | 永定镇社区卫生服务中心 | 300KW发电机组 | 机组功率:主用300KW备用320KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:350/385kw 发电机功率:320KW 额定电流:540A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:12.54L 气缸数:6 缸径X行程:127*165 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，Y形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 116 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |
| 41 | 永定镇社区卫生服务中心 （北院区） | 400KW发电机组 | 机组功率:主用400KW备用440KW 排放标准：国三 频率:50hz 电压: 380/220v 转速:1500转 柴油机功率:450/490kw 发电机功率:440KW 额定电流:720A 燃油消耗率:195g·kw/h 调速方式:高压共轨 排量:12.54L 气缸数:6 缸径X行程:127*165 进气方式:增压中冷 相数与接法:3 相4线，星形接法 防护绝缘等级:IP23 温升等级:H 冷却方式:闭式循环水冷却 电话干扰、谐波因数:<50 发电机效率:0.8 瞬态频率偏差(%):≤+12，≤-10 瞬态电压偏差(%):≤+25，≤-20 电压恢复时间 (s):3 免维护蓄电池24V*2块 机油、防冻液、消声器 二次运输货车叉车、水泥地基一套 | 1 | 套 |
|  |  | 智能控制系统 | 一键启动、电脑液晶显示；带四保护系统；故障报警；数据记录及显示；AVR自动调压；在线远程监控；GPS定位；控制器与发电机组同一品牌。 | 1 | 台 |
|  |  | 电缆线 | ZR-YJV-3*150+1*70mm² | 188 | 米 |
|  |  | 包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等 |  |  |  |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的地点：北京市门头沟区卫生健康委员会指定地点。

2、采购项目（标的）交付的时间：接到甲方订货通知后90个自然日内完成供货及安装。

（三）采购项目其他要求：

本采购项目内所有发电机都需包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等，如遇为保证发电机正常运行而增加工作内容或材料工程量，合同价款均不作调整。供应商还应保证发电机安装调试完毕后按相关要求向北京市门头沟区生态环境局相关部分进行发电机备案登记。中标供应商为保证发电机正常运行的施工部分质量标准需达到合格标准，并符合相关验收要求。

3. 第六章拟签订的合同文本，第3条合同总价下增加条款内容：本合同总价包含本采购项目内所有发电机，其中发电机内容都需包括发电机静音罩、发电机组的安装调试、发电机的基础底座、土方开挖回填、电缆预埋及现场人员培训工作等，如遇为保证发电机正常运行而增加工作内容或材料工程量，合同价款均不作调整。

- 其他补充事宜

其他内容均保持不变。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市门头沟区卫生健康委员会

地址：北京市门头沟区石龙北路10号

联系方式：吕小娟,60805729

2.采购代理机构信息

名 称：北京建龙通达工程管理有限公司

地　址：北京市门头沟区石龙北路20号5层501

联系方式：李泽，15600665235

3.项目联系方式

项目联系人：李泽

电　话：　　15600665235