一、 项目基本情况介绍及总体要求

- 海淀妇幼北部院区及北医三院北部院区共用的基础设备设施及相关服务，包括但不限于下表中内容，例如给排水设备设施运维服务、空调设施运维服务、强电设施运维服务、弱电设施运维服务。

- 此项目产生的服务费用，经商定，海淀区妇幼保健院、北医三院各付50%。招标完成后，海淀区妇幼保健院、北医三院与中标方签订三方协议，按照上述比例，分别向中标方付款。

- 此项目详细内容、预算及技术要求，见后续文字内容。

- 合同履行期限12个月。具体进场时间和进场人员数量、费用，根据海淀妇幼北部院区及北医三院北部院区的施工和设备安装进度，中标方与甲方乙方具体协商决定。要求本项目在维护、巡查工作当中产生的所有工作记录、交接班记录、巡查记录等，由供应商整理后，保存3年。

- 要求中标方严格履行承诺，全力配合院方的安全生产管理工作，承担由此产生的全部责任。

二、服务内容及技术要求

品目1-1：给排水设备设施运维服务

（一）巡检内容

1.生活水泵房

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次加压设备 | 供水泵 | 工作时无异常响动 | 每日一次 |
|  |  | 压力表 | - 压力稳定 - 接口无漏水现象 - 表内数据清晰可见 | 每日一次 |
|  |  | 安全阀 | 在效验有效期内 | 每日一次 |
| 2 | 管道 | 给水管道 | 无跑、冒、滴、漏现象，无异响 | 每日一次 |
|  |  | 排水管道 | 排水管道排水正常 | 每日一次 |
| 3 | 阀门 | 检查、维修 | 1.开关灵活可靠 2.无渗漏 3.无锈蚀、污渍 | 每日一次 |
| 4 | 消毒设施 | 消毒器 | - 设备运行正常 - 指示灯显示无异常 | 每日一次 |
| 5 | 储水设施 | 水箱 | - 水箱液位正常 - 水箱检查人孔封闭、每日一次 - 通气管口、溢流排水口防护网无破损 - 污水泵坑盖完好、密封性良好 | 每日一次 |
| 6 | 排水设施 | 泵坑、排水泵及附属设施 | - 污水泵坑无杂物 - 排水泵运行、绝缘阻值符合标准 - 单流阀及耦合器完好可正常作用 | 每日一次 |
| 7 | 其他 | — | 1、北京市从业人员健康证明及卫生法规知识培训合格证在有效期内 2、水质检验报告在有效期内 3、室内整洁、干净卫生 4、认真、负责填写巡检记录 | 每日一次 |

2.给排水设施

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水设施 | 管道 | 室内外管线均无漏水现象 | 每月一次 |
|  |  | 阀门 | 室内外阀门均无漏水现象，开关灵活可靠 | 每月一次 |
|  |  | 保温 | 保温无破损及开裂现象 | 每月一次 |
| 2 | 排水设施 | 管道 | 管线通畅无异物，排水管无漏水 | 每周一次 |
|  |  | 地漏 | 设施完好，水封起作用，无异味出现 | 每周一次 |
|  |  | 污水泵坑 | 泵坑无杂物，坑内液位正常 | 每周一次 |
|  |  | 排水泵 | 排水泵正常工作， | 每周一次 |
|  |  | 排水附属设施 | 单流阀起作用，压力表无损坏 | 每周一次 |
|  |  | 化粪池 | 查看粪便高度 | 每周一次 |
|  |  | 污水井 | 室外污水井无异物堆积，排水畅通 | 每周一次 |
| 3 | 雨水系统 | 雨水调节池 | 调节池喷灌系统正常使用，水泵运行及池内水液位正常 | 每季度一次 |
|  |  | 屋顶雨落管 | 无杂物堵塞且排水通畅 | 每季度一次 |
|  |  | 管线 | 无杂物堵塞且排水通畅 | 每季度一次 |
|  |  | 室外雨水井 | 室外雨水井无异物堆积，排水畅通 | 每季度一次 |

3.饮水设施

| 序号 | 巡检项目 | 巡检设备 | 巡检内容 | 巡检周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水锅、直饮机 | 锅体 | 锁具完好，锅体无破损漏水现象 | 每周一次 |
|  |  | 龙头 | 水嘴不出现碱垢、无滴水现象 | 每周一次 |
|  |  | 显示屏 | 指示灯及附属设施显示正常 | 每周一次 |
|  |  | 电源线 | 无破损及安全隐患 | 每周一次 |

(二)给排水维护保养内容

1．给水系统：（1）负责所有给水系统（冷水、热水系统）的所有室内外管线、阀门、水箱及所有附属配件的维修、更换。（2）负责散热器、温控阀、伸缩节、管线等的日常维修更换及跑、冒、滴、漏的维修、更换工作。（3）负责生活水泵房内阀门及管线维修、紫外线消毒器或自洁器的维护及维修等工作；制定应急预案，对所有设备出现故障时进行必要的应急检查、处理，并做好相关记录。（4）定时（一年至少清理两次）对院区所有开水锅的清除水垢工作。（5）负责每月一次二级水表检查统计使用数据，及时上报总务处管理人员并做好相关记录。

2.排水系统：（1）负责所有排水系统维修，包括有：楼内排水系统（地漏、排水管道等）、楼内污水泵坑内的管线、污水提升泵、耦合器、滑轨、阀门、单流阀及附属设备等设施的维修更换、楼外排水系统（管线维护、管线疏通）、楼外雨水系统（屋面天沟、雨落管、雨篦子、雨水调节池、管线等）的疏通、维护、维修、更换工作；雨水调节池喷灌系统内所有设施的维护维修工作。（2）负责院区的防汛准备及应急抢险工作，防汛器具包括：水泵车、沙袋、扫水吸水工具等；每年至少进行一次应急演练、一次防汛培训，并填写演练记录、培训记录。（3）每月对楼内污水泵坑进行废物的清掏工作，并做好清掏记录。

3．其他说明：负责因维修所有给排水设施所连带的墙顶地及土建设施的拆除及修复工作；特种作业期间符合国家及地方相关规定及要求；定期对给排水系统中的配电设施、控制系统、控制柜等进行巡检维护，发现异常情况及时维修更换零配件，进行应急处置，务必保障给排水系统的正常运行。

（三）生活水箱清洗消毒和二次供水水质检测内容

依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）、《生活饮用水卫生监督管理办法》《城市供水水质管理规定》《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》《二次供水设施卫生规范》（GB 17051）、《关于开展农村供水水质提升专项行动的指导意见》（水农〔2022〕379号）等要求，结合本市实际二次供水（加压调蓄设施）单位建立水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒。不具备相应水质检测能力的，应当委托具有计量认证资质的单位进行检验。按要求做好水质检测数据报送和结果公开。

- 生活水箱每年至少一次清洗消毒（需要有资质的专业公司）。

- 二次供水至少每年开展一次水质检测（需具备CMA资质）。

- 人员证书要求

- 1.北部新区给排水系统白班最低人员持证要求

| 证书名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 高空作业证 | 2 |
| 有限空间作业证 | 2 |
| 焊接与热切割作业证 | 3 |
| 北京市从业人员健康证明 | 3 |
| 卫生法规知识培训合格证 | 3 |

- 2.北部新区给排水系统夜班最低人员持证要求

| 证书名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 高空作业证 | 1 |
| 有限空间作业证 | 1 |
| 焊接与热切割作业证 | 1 |
| 北京市从业人员健康证明 | 1 |
| 卫生法规知识培训合格证 | 1 |

品目1-2：空调设施运维服务

（一）风机盘管、新排风系统清洗服务

1.1风机盘管

对院方指定区域内的风机盘管空调设备进行专业清洗、检查和保养，所有经过清洗的部位，符合《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005—2023）、《集中空调通风系统卫生管理规范》（DB11/T485-2020）以及《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013—2023）的规定。

1.1.1清洗要求

- 检查Y型过滤，清洗Y型过滤网沉积的杂物；

- 检查进出水阀，更换关闭不严和损坏的阀门；

- 检查表冷器，清理表面积尘，排除淤堵现象；

- 清洗风机叶轮积尘，回风口过滤纱网每月清洗一次，供应室、ICU、EICU等特殊区域风机盘管空调整机每周清洗消毒一次，其它区域风机盘管空调整机每年清洗消毒1次，同时擦拭送风口、回风口、排风口。

- 检查调温三速开关，调整调温三速开关与电机和电动两阀连线正确连接并控制有效，更换损坏的开关；

- 检查电动两通阀是否可正常开关，更换损坏的电动两通阀；

- 检查电机，更换损坏的电机；

- 检查风机转动是否有异响和振动，调整或更换变型的叶轮；

- 检查供回水金属软连接，针对渗漏点进行维修；检查冷凝水盘，调整冷凝水盘角度，清理杂物及污泥，收紧集水盘与冷凝水管的连接软管卡箍。每年制冷季清洗疏通一次冷凝排水管道，检查空调排水系统是否畅通，常时间运行后水管是否变形、破损等，以免发生空调漏水给院方造成更大的经济损失。一年两次由有CMA认证的检测单位对冷凝水军团菌进行取样检测，检测合格后，出具检测报告给院方存档。

- 检查管道保温完整性，对残缺部分进行修补；

- 检查进出风口、风管，对松动部分紧固或密封处理，并对风口进行除尘清洗、消毒，冷凝水盘投放杀菌防霉药片；

- 检查管道，对锈蚀部分进行维修更换和防腐处理；

- 检查风机盘管吊架及各连接点是否牢固，对松动部分进行紧固处理；

- 所提供的材料（配件）是通过省(部)级以上鉴定，允许进入空调工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准；

- 保证所有系统、部位清洗不留死角，不丢活，保证在验收合格后，通过北京市卫生行政管理部门的动态检查，验收不合格由施工方再次免费清洗至复查合格；

- 清洗过程中如有损坏医院的相关设施由施工方及时予以赔偿和修复；

- 在清洗期间，按照安全、环保等要求，做好必要的防护、封堵、遮盖、噪音控制及废弃物的处理工作，保证现场整洁、每次工完场清。

1.1.2服务要求

- 院方有权对供应商维保工作达不到本合同要求的内容提出整改意见，如果供应商整改后仍达不到要求，院方有权委托第三方进行维护保养工作，所发生的费用从供应商清洗保养费中扣除。 如因供应商管理不善或操作不当，造成重大经济损失或重大影响，院方有权无偿终止合同，并要求供应商按社会权威评估机构出具的评估损失进行赔偿。

- 维护期间确需停用风机盘管空调设备的，必须报经院方相关负责人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方中央空调管理人员检查确认。

- 供应商施工人员严格执行各类安全操作手册，施工过程中，应妥善保护院方现场的家具、设备和装修，移动过的物品要复位，施工遗留的垃圾要清理干净，清洗过程中若给院方造成损失的应赔偿。

- 除不可抗力外，供应商有责任从专业角度在清洗保养期限内防止空调设备受损甚至崩溃的情形发生。一旦这类事件发生时，供应商应努力抢救，将事件的损失尽量减少并明确双方责任归属。

- 供应商不负责设备和设备因自然磨损、老化而造成的任何性能下降、外观变旧等。清洗前检查若有配件损坏，并通知院方是否更换或自行更换。

1.2新排风系统

1.2.1清洗要求

- 风道清洗的施工组织设计、实施以及工程验收应依据合同文本、国家及北京市现行最新的相关标准、规范、规程、法律、法规及政府授权管理部门的要求进行。每年委托第三方有资质和清洗能力的公司，对院区所有通风设备设施进行清洗消毒，并由具备CMA检测资质单位出具九项卫生学评价报告（清洗服务的全部区域），并且检测结果应为全部合格。所有经过清洗的部位，必须符合以下规范，包括但不限于：

| 序号 | 规范、标准名称 （仅作参考，以最新版为准） | 规范、标准编号 （仅作参考，以最新版为准） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《空调通风系统清洗规范》 《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》 | GB 19120-2003 DB11/485-2020 |
| 2 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》WS/T396-2012 | 卫生部文件 |
| 3 | 《公共场所卫生监测技术规范》 | GB/T17220-1998 |
| 4 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB/T50243-2016 |
| 5 | 《消毒技术规范》 | 卫生部2002 |
| 6 | 《室内空气中细菌总数卫生标准》 | GB/T17093-1997 |
| 7 | 《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》 | GB/T17095-1997 |
| 8 | 《室内空气质量标准》 | GB/T18883-2002 |
| 9 | 《采暖、通风、空调、净化设备术语》 | GB/T16803-2018 |
| 10 | 《公共场所空气微生物检验方法 细菌总数测定》 | GB/T18204.1-2000 |

- 清洗过程中使用的药剂必须经过国家卫生许可批件。

- 一般性说明：本文件中约定的任何供应商应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之外或存有任何疑问之处，均以最新的规范、规程和标准为依据。本项目服务工艺应依照相关规范、规程和标准的最新版本。

1.2.2服务要求

- 在服务实施过程中，供应商必须将安全管理、文明施工、现场环境保护作为首要工作，供应商在施工中必须服从院方管理，积极配合、及时沟通，科学组织、合理安排工序、人力、机械、物资、资金，确保方案合理、措施得力，落实到位，必须在院方要求工期内保质保量的完成任务。

- 在服务实施过程中，不得影响医院正常秩序（门诊就医、病房诊疗及病人休息等），供应商必须无条件服从院方的管理，必须按照院方规定的时段拆装和恢复运行，否则，由供应商承担全部责任。

- 服务人员需持有相关行业上岗证，进入现场前要做好工作安排，要做好技术交底工作，使每个服务人员都能了解每天要做的工作量及施工注意事项，服务过程中做好自身防护工作，穿戴防护用品。

- 服务过程必须要在院方工作人员带领下进入现场，放置清洗作业提示牌，公布当天施工影响范围提示。做好工具及现场防护清洁工作，避免二次污染，服务过程中吸尘器等设备工具放置的地方，要求铺设彩条布防护，梯子腿做好包裹防护，避免划伤地板，严禁野蛮作业，做到轻拿轻放。对于房间内办公家具设备做好覆盖，需要搬动物品必须征得院方工作人员同意，严禁私自翻动屋内物品，确保房间物品及装饰完好率。服务结束后，由院方工作人员负责验收，打扫房间卫生撤离现场。

- 清洗服务过程中需要接电源、用水，必须在院方工作人员指引下进行，严禁私搭乱接。

- 供应商需提供清洗前、清洗后的影像记录。清洗时做好管道分段隔离，对清洗范围内的风口进行密封隔离，防止环境污染。清洗工作要细致，不得有清洗死角。

- 风管道上所有开孔施工位置，要求供应商在图纸和现场做好标记，服务结束后用镀锌板拉铆固定，橡塑保温刷胶复原。

- 清洗新风机组时不能损坏内部系统元件，保证设备正常运行。

- 清洗作业过程中产生的废弃物，供应商负责打包并及时清理。

- 清洗服务过程中发现损坏物品，要求及时上报，针对情况做出处理及赔偿。

- 所有清洗工程的验收标准为：由具备CMA检测资质单位出具九项卫生学评价报告（清洗服务的全部区域），并且检测结果应为全部合格。验收不合格由供应商再次免费清洗直至复查合格。

- 本项目质保期1年，在质保期内,卫生行政部门检查医院如出现不合格情况，由供应商承担全部责任及相应经济处罚和其它费用，并进行整改直到合格。

（二）风机盘管、空调机组、新排风系统维修、维保服务

2.1水泵

2.1.1工作内容

负责全年水泵设备的运行及巡视，并填写巡视记录。

2.1.2保养内容

- 每天巡视循环水泵运行是否正常，轴封等密封件有无漏水。发现故障及时维修。

- 每年2次泵前过滤网拆卸清洗。

- 每年2次冷冻机房电控箱检修除尘，紧固接线端子，更换损坏电气元件。

2.2风机盘管

2.2.1工作内容

对风机盘管空调设备，以及相应水管路、阀门、风管、温控器、电气系统进行维护保养。负责每天上、下午风机盘管空调巡视测温，以及风口过滤网日常消毒工作。记录测温数据提交院方存档。检查控制器各功能是否正常，保证设备巡视到位。负责风机盘管日常报修处理。

2.2.2保养内容

- 每月检查风机盘管运行有无噪音，发现异常及时维修处理。

- 每季度检查风机盘管配电柜，电源开关和电源线是否正常，接线有无松动，有无发烫、绝缘保护是否破损等，发现故障及时处置。清洗回风口过滤纱网，同时擦拭送风口、回风口、排风口。

- 每半年拆卸清洗风机盘管供水管路Y形过滤器。

- 每年制冷季清洗疏通一次冷凝排水管道。

- 日常检修确保风机叶轮、电机清洁无噪音，温控阀、温控器完好，冷凝水槽清洁，软连接无漏风脱落，保温无破损设备无漏水现象，满足使用要求。

2.3新风机组及空调机组

2.3.1工作内容

负责每天巡查一遍院区所有新排风机组及空调机组，检查供回水管路压力、温度及风机电机运转音是否正常，机房发现跑冒滴漏等现象及时处置，填写巡视和保养记录。负责新排风机组及其机房的维修、保养和季节性模式切换工作，保证相关设备完好。

2.3.2保养内容

- 每1周清洗新风采集口过滤纱网。

- 每1个月检查新风机组皮带张力，及时更换损坏的皮带。检查各调节阀是否完好，阀门严密性及调节是否灵活。擦拭新风机组，清洁机房卫生。

- 每3个月清洗一次冷凝水盘，疏通排水管。

- 每6个月检测风机电机运转电流、电压是否正常，检测电机绝缘情况，风机/电机轴承维护加注润滑油/润滑脂，强弱电控制箱接线端子紧固，检修除尘。清洗一次表冷器。每年2次水过滤器拆卸清洗。

- 每年用仪器检测新、排风机组风量、风压，确保风机正常工作。每年新风机组及空调机组投放一次防霉药片。

- 加湿器每年使用前后两次检修维护。

- 确保机组风阀、水阀开启关闭灵活严密，发现损坏及时维修更换。

- 确保机组软接头、箱体无漏风，保温完好。发现问题及时处理。

- 机房内所有压力表、温度计、每年校验年检一次。

- 机房阀门阀杆和螺栓涂抹黄油，确保阀门开启灵活，及时更换密闭不严的阀门。

- 设备损坏时及时维修，并上报院方。

2.4送排风机组

2.4.1工作内容

负责院区所有送排风机组设备的运行维修与巡视。

2.4.2保养内容

- 负责日常送排风机组的启停运行，满足送排风需求。

- 每周巡视一次送排风机组，每6个月强弱电控制箱检修除尘，更换损坏电气件。

- 确保机组风阀开启关闭灵活严密，发现损坏及时维修更换。

- 确保机组软接头、箱体无漏风，风管管道完好，机房无漏水。

2.5空调冷热源机组

2.5.1工作内容

负责全年冷机运行值守及机房设备运行管理，并填写巡视记录。

2.5.2保养内容

- 负责全年机组及机房设备运行，设备运行时每日一次巡视机房设备运行情况，确保温度、压力正常，发现问题及时对设备进行调整，并抄写运行记录。如发现跑冒滴漏现象及时处置。

- 每天巡视检查软化补水设备，清理软化水进水过滤器，软化水盐桶污垢，及时给盐桶添加盐。巡视检查水处理设备，及时加药。巡视检查冷冻水补水箱液位、定压罐是否正常，有无亏水溢水漏水现象，并及时维修处置，抄写巡视记录。

- 每月擦拭冷机、水泵、集分水器、管道，每天清扫机房地面卫生，保持机房整洁。

- 设备所有压力表、温度计、安全阀每年校验年检一次。

- 设备所有阀门阀杆和螺栓涂抹黄油，确保阀门开启灵活，及时更换密闭不严的阀门。

- 负责季节转换时，机房设备和系统的切换工作，确保设备安全稳定运行。

- 2.6其他说明

- 定期对包括但不限于的上述空调及通风系统中的配电设施、控制系统、控制柜等进行巡检维护，发现异常情况及时维修更换零配件，进行应急处置，务必保障空调及通风系统的正常运行。

（三）分体空调、多联机、精密空调巡检、维保、清洗服务

3.1工作内容

负责院区分体空调、多联机空调的维护保养工作，及分体空调、多联机、精密空调日常巡视报修处置工作，并填写相关记录。

3.2分体空调维保内容

- 每年清洗4次分体空调室外机。

- 每年清洗2次室内机蒸发器、叶轮、水槽，室内机过滤网每月清洗1次，并擦拭室内机面板。

- 每年检测1次制冷剂压力是否正常，室内外机接口有无泄漏点，补充制冷剂至正常压力。检查电源线、保温、扎带是否完好，发现老化及时更换。

- 因院方房间用途改变，需配合分体空调免费拆机、装机、打孔、移机事宜。

3.3多联机空调维保内容

- 每年4次室外机冷凝器清洗，每月清洗1次室内机过滤网（供应室等特殊区域每周清洗一次），并擦拭室内机面板，确保设备清洁。如有室内机蒸发器堵塞，影响正常使用，要求及时清洗。

- 每年疏通一次冷凝水排水管，确保排水畅通无漏水。

- 每年2次检测制冷剂运行压力，确保设备无制冷剂泄漏。检查电源线、保温、扎带是否完好，发现老化及时更换。

3.4精密空调

- 负责每天巡视一次恒温恒湿精密空调，检查机房内温度是否正常，控制器参数设置是否正常，过滤器有无堵塞并及时更换，加湿器、电伴热、冷凝器工作是否正常，并填写相关巡视记录。

- 负责每年2次室外冷凝器清洗。

- 发现设备故障及时处理并通知院方。

（四）空调设施运维服务其它需求

接到院方用户报修时，如为紧急情况（如：停电、电器焦糊味、灯频闪、漏水等），维修人员应在10分钟内到达现场处理；如非紧急情况，维修人员应在30分钟内到达现场处理。原则上当日报修的故障需在当日内完成维修，遇特殊原因无法在当日内完成维修的，需征得报修部门同意并上报院方管理人员。

供应商必须服从院方运作的整体需要，接受和配合院方的紧急业务调度和指挥。供应商必须服从院方制定的突发公共卫生事件应急预案，供应商负责提供应急预案处置所需的设备设施耗材和人员配置。当发生突发公共卫生事件时，特别是疫情期间，供应商须按照院方疫情防控要求，供应商安排专人负责空调和通风设备设施的清洗消毒工作，加大对分体空调、风机盘管、新排风机组、风口等设备设施清洗消毒频次和范围。

（五）人员证书要求（须提供相关证书）

| 北部院区空调系统白班最低人员持证要求 |  |
| --- | --- |
| 证书名称 | 人数 |
| 制冷与空调设备安装修理作业 | 6 |
| 空调设备运行操作作业证 | 2 |
| 焊接与热切割作业证 | 2 |
| 高处作业证 | 2 |
| 低压电工作业证 | 2 |

| 北部院区空调系统夜班最低人员持证要求 |  |
| --- | --- |
| 证书名称 | 人数 |
| 制冷与空调设备安装修理作业 | 2 |
| 低压电工作业证 | 1 |
| 焊接与热切割作业证 | 1 |

品目1-3：强电设施运维服务

运维界面：

1.负责海淀妇幼北部院区及北医三院北部院区共用的1#、2#、3#配电室内高低压设备、变压器、高低压电气线路（低压电缆配电室及电缆夹层出外墙一米范围）的安全巡视、维护管理以及配合供用电部门进行的停送电及倒闸操作。

2.负责上述配电室内配电箱、电力监控系统、直流屏系统、专用UPS（EPS）、照明灯具等配电室专用系统、设备的运行监测与维护管理。

3.负责北部医疗中心接入2#、3#配电室的应急柴油发电机组（含机房）的日常安全巡视及自启动测试工作。

4.负责配电室电气专用巡视和维修使用的常规工器具及绝缘安全用具（绝缘靴、绝缘手套、高压验电器、接地线、绝缘垫、绝缘凳（台））的常规检查及妥善保管。

5.负责各配电室内设备清洁、环境清洁、温湿度监测、设备运行监测工作。

6.由第三方投资安装的设备并负责运维的设备，如：光伏项目设备（光伏板、整流柜、并网柜及线路）、新能源汽车充电桩等，由投资方负责安全管理及维护维修工作。

（一）10KV变配电室及柴油发电机组运行管理

根据《变配电室安全管理规范DB11/T 527》、《高压电力用户安全用电规范DB11/ 1134》、《北京地区电气规程汇编》、《10KV配电室运行值班管理及柴油发电机日常巡视DL/T 969》、《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范GB/T 32893》、《医院电力系统运行管理WS 434》、《医院电力系统消防安全管理标准WS/T 820》等规范要求及国家相关法规要求，负责变配电室产权范围内设备的日常安全巡视、运行监视、记录填报、运行操作、隐患排查、电气事故应急处理等工作。

1.配电室日常巡检

巡视周期：每日上、下午各一次

巡视内容及要求：室内变压器、高低压柜等变配电设施进行专业巡视，包括：仪表指示网络电压、功率因数、负载电流等主要参数。检查指示灯显示与运行状态相符，根据实际负荷情况合理设置低压联络转换开关位置。各类重要设备（电容器、浪涌保护、EPS、PLC、ATS 、STS、母线槽、配电柜、）指示、运行正常。柜体无损坏，柜门活动灵活、无卡阻、脱落、无异响。断路器保护单元无报警，断路器运行位置正常、储能正常、温度正常、无异响、无异味。从外观上检查操作电源、操作机构均正常。电力电缆及接头温度正常、无破损。绝缘无裂纹和明显老化现象。一次系统接点无松动、无异响、无异味、温度正常。二次系统接点无氧化、无电弧痕迹、无异响、无异味。各类室内其他设备设施（普通照明、应急照明、绝缘垫、接地线、安全警示标志、灭火器等）齐全、完好、无损坏。室内温度不高于25℃、湿度不超过90%、环境整洁、无杂物，出入通道通畅，门锁、建筑结构完好。防小动物措施到位，挡鼠板、鼠盒、鼠药配备齐全有效，各类孔洞封堵严密，并检查配电室内有无渗漏水现象。

按要求记录运行数据，内容包括：室内温度、湿度、变压器输出电压、电流、功率因数、电容电流、谐波电流、总谐波畸变率等。

配备满足巡检工作需求的、足量的常规电工工具、检测设备和安全防护用具。

每月一次对配电室内应急照明进行充放电。

出现以下情形应增加特殊巡视：（1）新装或长期停用设备、大修后设备、事故处理后的设备；（2）环境污染、恶劣天气等设备运行条件恶化时；（3）发现运行参数异常等可疑现象或已有缺陷的设备；（4）重要节日、时段及重大活动等情况下。

2.发电机组日常巡检

巡视周期：每天一次

发电机房及储油间应急照明灯具清洁、完整、无破损，灯开关完好，灯管无老化、照明不足现象。防火门及防火、防爆设施功能完好。观察防冻液液面判断存量充足，液体颜色无明显变化，水箱无渗漏现象，水箱盖能正常打开，水箱与水管接口无渗漏老化现象。机油和燃油量充足，液位指示正常，发电机各类信号灯指示正常。发电机房配电柜柜体清洁、完好，指示灯、仪表显示正常，二次接线无破损、松弛现象，柜内开关位置正确。机房风机正常工作，风机电源及二次控制系统正常，通风环境良好，通风联动设备功能完好。机房卫生清洁、完整，无堆积杂物。

每月对柴油发电机组进行一次空载自启动测试并做好记录，冬季室外温度降至零度以下时，打开水套加热开关。专业发电机维保单位进行维保时做好配合工作。

3.运行监视

根据《变配电室安全管理规范DB11/T 527》要求，对现场配电室电力监控系统实行24小时监视，熟练掌握电力监控系统操作方法、故障判断。当电力监控系统发出报警时，立刻根据报警信息检查检查配电室设备，发现运行异常问题及时处理。

4.运行操作

根据上级供电部门安排，配合进行改变配电室设备运行方式相关操作（提前按规范填写操作票，经电气主管审核确认后在模拟屏前进行模拟操作）。操作过程由具备高压电工作业资质的两人（一人操作一人监护）按规范进行。

5.隐患排查

监视配电室设备运行情况，发现异常情况时迅速查明原因，并消除运行隐患。不能在第一时间内消除的隐患，上报相关领导，合理制定停电计划及处理内容。

6.电气事故应急处理

配电室发生设备故障或电气事故时，能够第一时间到现场进行处理，尽快消除或隔离故障点，恢复供电。记录应急处理过程，上报相关领导。

柴油发电机组在应急情况下的故障排除和恢复供电。

7.人员要求

配电室为24小时值班制度，每天两名值班员在岗值班，负责三个配电室及柴油发电机组的日常巡视、记录运行数据、及设备运行监视工作。每天上、下午各一次对3个配电室进行设备安全巡视，每天对两台柴油发电机组巡视一次。除外出巡视，其他时间应在值班室通过电力监控系统监视配电室设备运行，不得脱岗、在岗期间不得从事其他非本岗位工作。电气主管应保证工作日上班时间在岗，监督值班人员工作质量，负责整体协调，全面负责配电室安全管理工作。值班员及电气主管应具备由北京市应急管理局颁发的高压电工作业证，且至少有一人具备地下有限空间监护作业证，并确保证件真实、有效。参与本项目运维人员的特种作业资质由受托方统一管理并向委托方备案登记。人员取证及复审费用由受托方自行承担。要求参与配电室运维人员相对固定，如有人员变动及时向委托方备案。要求做到熟知高低压电工作业基本知识，熟练掌握本项目配电室内供电系统、高低压设备及柴油发电机组的的运行原理、操作方法、隐患排查、故障排除等内容。工作细致认真、有责任心，服从委托方管理，遵守委托方规章制度，接受委托方安排的培训及考核。

人员证书要求（须提供相关证书）

| 证书名称 | 人数 |
| --- | --- |
| 高压电工作业证 | 9 |
| 地下有限空间监护作业证 | 1 |

8.培训演练

根据配电系统情况制定应急演练预案，每半年演练一次，每季度进行一次专业技术知识培训，对行业管理部门下发的相关文件和规定进行学习培训、落实。

9.其他工作

对配电室负荷数据、电量及电费数据进行统计分析，对于设备设施运行情况，提出合理化建议。加强节电管理，发现浪费现象及时采取措施。在委托方开展各项促进和提高医院医疗及服务质量工作中，要予以大力配合，促进医院的发展和提升。完成委托方安排的其他关于电气安全及质量提升工作。

根据《变配电室安全管理规范DB11/T 527》等相关规范要求制定配电室运行管理制度、巡视记录及其他配电室运行管理资料，规范档案管理和资料保存，重要管理制度应上墙。对于行业管理部门、安全管理部门等开展的检查要全力配合，对检查过程中发现的问题，积极配合整改。如因管理不善、违反制度要求、违反工作纪律或未按本项目要求执行等原因，导致委托方受到管理部门处罚，对委托方造成严重影响的，委托方有权追究受托方责任。

（二）10KV变配电室设备清扫及高压设备预防性试验

代维护管理范围：1#、2#、3#配电室内高低压开关柜及变压器及产权内的10KV电缆试验，故障查找及处理。

代维护管理内容：

- 根据《电力设备预防性试验规程 DLT 596-2021》中有关规定，每年委托具备四级（或以上等级）《承装（修、试）电力设施许可证》的机构为委托方电气设备（变压器、高压柜、高压电缆、高压避雷器、综合继保装置）进行一次清扫、检修、传动、试验工作。

2. 根据安全规程，每年委托具备四级（或以上等级）《承装（修、试）电力设施许可证》的机构为委托方绝缘工具进行试验工作。

3. 定期为院方电气设备巡视、变配电室设备清扫。

4. 为院方提供24小时事故紧急处理服务，遇突发整体停电或配电室安全事故时，电气主管等专业人员40分钟内到达现场协助处理。

5. 以上各项服务费用均由本项目运维单位承担。

（三）防雷检测服务

聘请具备防雷检测甲级资质单位按相关技术规范要求为院区提供防雷检测服务。检测部位包括：避雷带、接闪器、引下线、建筑物接地测试点、接地装置、等电位连接、电涌保护器（SPD）、易燃易爆场所设备接地。检测完成后两周内由检测机构出具签字盖章版检测报告。针对检测中发现不符合相关规范要求的项目，在院方整改结束后，进行免费复检，并提供检测报告。易燃易爆场所（如：储油间、地埋油罐、锅炉房、汇流排间、液氧储罐、燃气表间等）的防雷接地系统检测，每半年一次。其他非易燃易爆场所的防雷接地系统检测，每年一次。室外防雷接地系统检测应在每年春季完成，费用由本项目运维单位承担。

（四）电力监控系统维保服务

聘请有能力完成本项目电力监控系统设备维保服务的专业公司为院区电力监控系统设备提供维保服务。维保服务内容包括：本项目维保期内，每月对配电室电力监控系统内所有硬件进行清洁清理、检查巡视、维修保养工作；提供对配电室电力监控系统软件升级、调整调试等工作，及对硬件的升级、调试、调整等工作；提供24小时全天候的紧急报修和应急响应服务；每次巡检维护后，向委托方提供巡视及维护记录，以便委托方工作人员随时查阅有关设备的维修保养、部件更换、检查及维修日志等记录；对电力监控系统用到的第三方设备（如微机保护装置、智能数显表等）进行巡视，发现故障及时通知委托方，协助委托方在设备维修或更新后进行通讯调试，恢复系统正常运行；准备好定量的备品备件。

维保服务要求：

- 每月一次对所有主要设备进行例行检查，检查内容包括电力监控系统监测的仪器、仪表、元件的通讯状态和数据；

- 主要设备（工控机、显示器、通讯设备等）的清理、除尘和调试；

- 合同期内，运维单位负责全部所维保电力监控设备的维修和配件更换，委托方不再另行承担任何费用；

- 电力监控系统出现严重问题，影响配电室设备运行监视时，运维单位应在报修后24小时内解决。其他问题应在报修后48小时内解决。

5. 以上各项服务费用均由本项目运维单位承担。

（五）直流屏维保及检验检测服务

供应商聘请设备厂家或有专业资质的公司为院方1#、2#、3#配电室内的直流屏装置提供维保及检验检测服务，费用由本项目运维单位承担。

聘请设备厂家或有专业资质的公司资质要求：具备《承装（试）电力设施许可证》（或《承装（修、试）电力设施许可证》）四级或以上等级资质。

维保及检测内容：1、直流报警系统的测试：母线电压、电池电压、绝缘等；2、充电测试：均浮充的切换，手动、自动；3、监视回路的检查：母线电压、电池电压、绝缘监视回路、充电电压；4、蓄电池的充放电；5、母线绝缘测试；

- 蓄电池外观及接触点的检查；

维保及检测要求：1、直流报警系统能够正常发光发生；2、蓄电池充电过程中可实现自动转换均浮充；以及正常运行中可手动转换均充浮充（监控装置支持）；3、电压、电流监视回路正常，显示正常；4、蓄电池充放电应参照《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T 724相关规定执行，应符合该规程中的相关标准，并出具报告及结论；5、母线绝缘测试：220V（110V）系统应以相应电阻，正负母线分别接地检测母线绝缘，能正常报警；6、检查蓄电池运行中是否变形，有无异常温升，接点是否牢固；7、每年对整流器参数进行校正及试验；8、每年对直流屏设备进行一次清扫；

品目1-4：弱电设施运维服务

（一）门禁系统及可视对讲系统维保

具体要求例行检查内容及最低频次如下：1.每半年一次对系统主机、服务器、工作站、打印机等设备进行维护保养、软件维护及数据备份。2.每半年一次次通过中央工作站对门禁系统的所有监控点及系统操作功能进行实时监控检查。3.根据使用需求对软件进行必要的修改。随着系统软件的升级及时更新。4.每月一次次现场检查门禁电锁、刷卡器、开门按钮、可视对讲设备等。 5.调校或更换有问题的零部件。发现设备损害及时更换备件。6.每半年一次检查和保养门禁系统控制器。以上维修保养项目，维修及保养人员必须在规定的时间内巡视检查并将检查的结果填于运行记录中。

紧急维修服务要求：1.受托方针对突发的严重事故或故障如：主控制器故障、门禁断电等应设置24小时的应急维护团队，在第一时间进行故障处理，将委托方的损失降至最低。2.在合同有效期内，应急服务团队提供24小时全天候的紧急报修服务，在接到委托方电话提出的报修要求（电话至运维团队，运维团队无法处理时直接通知厂家服务团队），服务团队在20分钟内安排人员提出反馈意见，根据事件紧急程度在12～24小时内指派有经验的厂家服务工程师到达现场处理故障。在每次紧急报修服务完成时，工程师须填写现场服务报告单并由委托方确认。3.不可预见的其它维修工作。

受托方要按照委托方要求，做到备件准备充足，确保在发生故障后24小时内恢复设备正常运转。1000元（含）以下的备品备件由受托方自己承担。

系统升级改造要求：受托方应根据技术发展，与实际项目相结合，根据当前最先进的软件版本、硬件技术，为受托方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

受托方应提供原厂全年24小时的紧急报修服务。系统发生重大故障须由系统厂家提供紧急救援服务时，能保证厂家技术人员及时到场恢复系统正常。

若受托方不具有以上要求相应的技术人员和能力，则须要另行委托具有相关门禁及可视对讲系统设备厂家或具有厂家给予相应授权的公司为院方提供定期的现场技术支持及技术培训，解决系统出现的故障。

门禁系统厂家技术人员每个月1次对门禁软件、服务器、控制主机各项功能是否正常，检查软件运行、界面是否正常，电脑接线、接口接触状况，破损线路应整理好或更换，联网远程监控测试并检测报告。每个月要组织1次培训。

（二）楼宇自控系统系统维保

楼宇自控系统招标技术要求受托方完成的工作包括（不限于）：保证楼宇自控系统的各项设备、功能稳定处于正常工作状态，委托方需受托方提供楼控系统硬件及软件的运行维修保养服务和应急现场服务等。通过每年度的维修保养服务，将被动式维护程序逐步转为主动预防和预测性维护，提高设施管理效率，降低运作成本，改善医院环境舒适度，以及最大程度地提高工作效率，从而改善和保持楼宇的高性能。

楼宇自控系统包括但不限于如下子系统（具体以现场实际楼宇自控系统为准）：热源子系统、新风空调子系统、送排风子系统、风机盘管控制子系统、给排水子系统、照明控制子系统、医疗气体监视子系统、UPS监视子系统

合同期内，受托方应至少委派1名专业技术人员全年24小时在医院现场值班。合同期内，有报修需求时，须20分钟内到达现场。

受托方提供全年24小时的紧急报修服务。

受托方有义务按委托方要求，全年提供对楼宇自控系统内所有软件、硬件进行清洁清理、检查巡视、维修保养等工作。

受托方有义务按委托方要求，全年提供对楼宇自控系统内软件升级、调整调试等工作，及对硬件的升级、调试、调整及校准等工作。在维护保养过程中要为委托方提供定制化服务，以委托方既成系统为基础，将最先进的软件、平台、硬件，与实际项目相结合，为委托方提供最实用的升级建议，以确保系统始终保持先进性和稳定性。

受托方需及时对楼宇自控系统工程资料的整理及完善：按照委托方及其运行管理人员要求，对工程资料进行分类、归档、编制及相关调整。

受托方在维护保修期间对楼宇自控系统按照《智能建筑设计标准》GB／T 50314-2015、《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019、《智能建筑工程质量验收标准》GB50339-2016、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015等标准进行检修检测，确保符合要求。当标准进行更新或新增时，遵循最新版标准。

受托方提供与楼宇自控系统相关的系统优化建议方案、零星修理、技术服务及咨询服务。

受托方有义务配合有关楼宇自控系统与其他系统集成接入的软、硬件的方案设计及施工调试工作。

受托方要按照委托方要求，做到备件准备充足，确保在发生故障后24小时内恢复设备正常运转。1000元（含）以下的备品备件由受托方自己承担。

受托方有义务按委托方要求，调整及升级维护委托方的楼宇自控系统。

受托方负责楼控系统软件的维护、更新、备份工作。软件工程师保证在故障发生后24小时内到达现场处理故障，故障不解决软件工程师不能撤离现场，如遇到系统瘫痪等暂时处理不了的大故障，受托方的软件工程师必须写出书面的文件交给委托方（文件中必须说明故障的原因、处理方案、最快和最慢排除故障时间等），经委托方同意后才可按方案执行。

受托方应提供原厂全年24小时的紧急报修服务。系统发生重大故障须由系统厂家提供紧急救援服务时，能保证厂家技术人员及时到场恢复系统正常。

若受托方不具有以上要求相应的技术人员和能力，则须要另行委托具有相关门禁及可视对讲系统设备厂家或具有厂家给予相应授权的公司为院方提供定期的现场技术支持及技术培训，解决系统出现的故障。

需要楼控自控系统厂家技术人员每个月1次对楼宇自控系统（软、硬件）的维修保养，每月测量和检测各个自动化装置终端设备（控制器、传感器、阀门）的产品检测维修、校准和调节温度控制及相关设备，并出检测报告。每个月要组织1次培训。

（三）能耗监管系统

利用能耗监管系统进行医院能耗数据的运行监视、数据核验，负责故障上报等运行管理工作，实现医院能源在线监测、统计分析和核算单元计量，提高能源管理水平，为医院建筑诊断、节能改造提供科学依据。监测范围包括能耗监管系统采集和统计的能耗数据，如：电、天然气、水、集中供热、集中供冷、蒸汽等。

品目1-5：燃气调压箱维保服务

1、供应商在合同期内，负责排除设备故障，维护设备正常运行。因设备进气压力不正常而影响甲方正常用气，不属于设备故障。维保内容包含但不限于：燃气调压箱维护保养、每月清理过滤器、每月检测清理调压器、每月检测放散阀、定期整定阀杆及调试压力、更换易损件及零配件，以及更换切断阀执行机构等。

2、供应商在合同期内，严格按照燃气管理操作规程进行管理，定期运行（测压、查漏气），发现隐患及时维修，确保甲方正常供气。

3、供应商在合同期内，应按规定填写设备巡视记录、维修记录、保养记录以及配件更换记录，并经甲方确认签字后生效。

4、供应商在合同期内，维修保养过程中出现的一切安全事故（停气、爆炸、人身伤亡等）责任及赔偿均由乙方承担。

在提供物业服务的过程中，丙方负责为丙方现场工作人员配备足量的、齐全的、合格的、适用于本项目服务内容的维修、维护、检验、检测工器具和相关仪器设备，如：电动维修工具、手动维修工具、仪器仪表（包括但不限于：红外热成像测温仪、万用表、钳形电流表、漏电流钳形表、绝缘摇表、接地电阻测试仪、相序表、寻线器、温湿度检测仪、风速仪和点温枪等开展业务所需的必要工具等）。

维修时需要用到的零配件，原则上约定1000元以下的由供应商承担，1000元以上（含1000元）的由两家医院自行解决。另有其中两家医院共用设备机房内维修零配件在1000元以上（含1000元）的由两家医院协商解决。

三、验收考核标准

采购人将进行每个季度考核，根据考核情况付季度款。

    - 考核方式为每季度定期检查、不定期抽查、临时检查，以检查结果为依据，最终由甲乙方共同出具合同服务验收单。

    - 丙方如果对考核结果有争议，应在收到考核结果后5个工作日内以书面形式向甲乙方提出理由，争议由三方协商解决。如果丙方在规定的时限内未提出理由则视为丙方认可考核结果。

    - 服务验收按照合同付款周期而定，由甲乙方按付款周期出具考核结果及验收意见，服务验收单作为计量支付的重要条件。

附件1：

服务项目考核表

| 考核 项目 | 考核内容 | 分值 | 被扣分 | 实得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 工作 质量 30分 | 工作质量未达到甲乙方要求 | 10 |  |  |  |
|  | 未执行作业指导书 | 10 |  |  |  |
|  | 各项工作记录不完整 | 10 |  |  |  |
| （二） 安全 管理 30分 | 工程施工未进行安全防护 | 10 |  |  |  |
|  | 未执行安全培训制度 | 10 |  |  |  |
|  | 违反甲乙方安全管理规定 | 10 |  |  |  |
| （三） 服务 水平 5分 | 服务工作遭到甲乙方投诉 | 5 |  |  |  |
| （四） 卫生 状况 10分 | 现场操作卫生未达甲乙方要求 | 5 |  |  |  |
|  | 未按规定着装现场作业 | 5 |  |  |  |
| （五） 技术 水平 5分 | 人员技术水平未达甲乙方要求 | 5 |  |  |  |
| （六） 管理 责任 20分 | 制度完善落实情况 | 5 |  |  |  |
|  | 执行、培训、考核 | 10 |  |  |  |
|  | 人员保证 | 5 |  |  |  |
| （七） 其他责任事件 | 发生其他责任事件，酌情扣除1-20分 | - |  |  |  |
| 总计 |  | 100 |  |  |  |

甲方签字（日期）：         乙方签字（日期）：           丙方签字（日期）：

考评说明：

（1）此考核表为月报表。

（2）维保人员严格按照《维保工作手册》操作，解决问题及时、恰当。表中相应项目合格得满分。

（3）表中各项如有一项当季度出现第一次不合格扣1分；当季度出现第二次不合格，加扣到2分；第三次为4分，依次类推。

（4）每季度考评得90分（含）以上为合格。每季度考评得90分（不含）以下时，业主方需按照如下比例扣除服务方季度服务费：

得分≥90分，全额支付当季承包款；

85分≤得分＜90分，扣除当季承包款5%；

75分≤得分＜84分，扣除当季承包款10%；

60分≤得分＜74分，扣除当季承包款20%。

低于60分，扣除当季承包款50%，业主方有权立即解除合同。

（5）发生人员缺岗1人次/班次，扣除人民币100元（人次）/班次，依次累加。