北京老年医院医用气体设备维保运行项目采购需求

一、 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 项目预算 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京老年医院医用气体设备维保运行项目 | 135万元/3年 | 承担采购人院内医疗气体系统的运行、维护、日常维修等工作。 具体详见 第五章 采购需求。 |

二、商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：3年，合同一年一签

1.2 服务地点：采购人指定地点

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是“北京老年医院医用气体设备维保运行项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2.服务内容及要求

2.1 服务清单：

2.1.1 液氧贮罐2台，容量5m³（含系统内所有管道设备、仪器仪表及所有设备和相关附件等）。

2.1.2 住院一部2套空气压缩机系统（含每年一次定期保养、管道设备、干燥机、储罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.3 发热门诊2套空气压缩机系统（含每年一次定期保养、管道、设备、干燥机、储罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.4 住院一部2套水环式真空吸引系统（含每年一次定期保养、含管道设备、真空泵、负压储罐、分离水罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.5 宁养楼2套油旋片真空吸引系统（含每年一次定期保养、含管道设备、真空泵、负压储罐、分离水罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.6 急诊科2套油旋片真空吸引系统（含每年一次定期保养、含管道设备、真空泵、负压储罐、分离水罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.7 发热门诊2套油旋片真空吸引系统（含每年一次定期保养、含管道设备、真空泵、负压储罐、分离水罐、仪器仪表及所有设备和附件等）。

2.1.8 氧气汇流排系统4套（含切换装置、管路及所有相关设备和附件等）。

2.1.9 医院各病区护士站气体压力报警设备设施等。

2.1.10 医疗带（含呼叫）：医院门诊、病房楼所有医疗带设备（含管路及医疗带气体接口等）。

2.1.11 医院医疗气体专业范围内所有气体管路、气体管井（含管路附件、仪器仪表、气体管路阀门等所有相关设备和附件等）。

2.1.12 二级稳压箱30台（含管路附件、仪器仪表、气体管路阀门等所有相关设备和附件等）。

2.1.13 医院所有医疗气体气瓶及相关设备和附件、辅助用具等。

2.1.14 全院医疗气体系统中的压力容器及安全附件等。

2.1.15 呼叫主机YH-968共16台（含定期巡检、线路、设备及所有附件等）。

2.1.16 呼叫显示屏YH-245EN共30台（含定期巡检、线路、设备及所有附件等）。

2.1.17 600门呼叫分机YH-6399W（含定期巡检、线路、设备及所有附件等）。

2.1.18 呼叫主机YH-997T共17台（含定期巡检、线路、设备软件升级、电脑软件、除尘及所有附件）。

2.1.19 呼叫点阵屏YH-2087共28台（含定期巡检、线路、设备及所有附件等）。

2.1.20 425门呼叫分机YH-657Q（含定期巡检、线路、软件、设备及所有附件等）。

2.1.21 呼叫门口分机YH-627共145台（含定期巡检、线路、软件、设备及所有附件等）。

2.1.22 护士站信息看板系统共14套（含定期巡检、线路、软件、设备及所有附件等）。

2.1.23 氧气站全年每天（365天X24小时）值班。

2.1.24 供氧系统维护，医用中心吸引系统维护。

2.1.25 全院医疗气体系统压力表检测（1年2次）。

2.1.26 液氧站安全阀检测（1年1次）。

2.2.管理的内容与要求

2.2.1管理的内容：采购人院内医疗气体系统的运行、维护、日常维修等工作。

2.2.2管理的要求：

（1）投标人需保证采购人医疗气体系统的正常运行，保障采购人各医疗气体需求单位供气正常及用气安全。

（2）投标人需提供适宜采购人的服务方案，并根据国家有关法律、法规，制定服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作应急预案、安全管理制度、年度工作计划等。

（3）投标人应按专业要求配置管理及服务人员，配置人员需持证上岗，团队架构明确、岗位职责清晰。

（4）人员要求

1）拟派项目组成员应≥3人，所有成员必须持相关证上岗，年龄要求55周岁（含）以下。

2）拟派人员专业主管1人，应有压力容器、特种设备安全操作证书。能领导员工解决系统故障问题；

3）投标人应保证全天24小时均有2人在岗在位值守，人员须具有特种设备作业人员资格证书（需包含 快开门式压力容器操作证书（R1））。驻场技术人员及施工人员应持相关技术等级证书。

4）投标人应提供上述人员的真实工作简历(由投标人自行填写)，人员资质及简历应交由采购人审核，如有弄虚作假等与实际不符情况，造成采购人的损失由投标人承担。

（5）投标人因工作所需的一切维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等由投标人自行承担。

（6）投标人应提供全年每天（365天×24小时）不间断服务并必须保证每班规定数量的在岗人员。

（7）普通病区出现设备问题或突发情况时，投标人应10分钟之内响应，20分钟之内提供解决方案、有效控制突发情况，30分钟之内解决问题。

（8）手术室、ICU、呼吸感染（含隔离）病区等急救、重点治疗科室出现设备问题或突发情况时，投标人应从接到警报起20分钟内有效启用应急预案，在病人抢救、治疗需求及医护人员要求的时间内解决问题或有效控制突发状况。

（9）投标人应与采购人各使用部门沟通了解各科室使用需求，受理使用科室投诉、咨询、建议及回复并建立档案。

（10）投标人负责制定职业安全措施计划；配合国家相关监督检验部门对医疗气体专业压力容器等特种设备安全监督检查；投标人需要对运行维修人员进行安全知识的培训考核；投标人负责设备安全运行、检查、监督。

（11）投标人应收集设备信息数据和文件、系统及设备维修。

（12）特种设备、压力容器及安全附件的管理、年检。投标人应建立台账，全权负责院内医疗气体专业范围内的报审、年检、办证等工作(其中检测费用由采购人承担)，投标人负责巡检、维修、保养工作并做详细记录。

（13）投标人提供设备建档、院内医疗气体设备信息档案的管理服务；应用计算机编目检索、存贮及调用档案。

（14）投标人负责设备管理与维护及计量器具校验与年检。保证设备检验通过率为100%。杜绝出现未报验及未检验合格设备投入运行。

（15）投标人负责各机房内设备、设施管理。并制定各机房设备操作流程、管理制度及应急处理预案、系统工作流程及原理图纸需上墙。严格明确设备操作顺序，操作方法，装裱后安装于设备操作区域内（按钮或控制盘）。相关设备维护保养作业指导书张贴于机房对应设备上方或机房内明显位置。

（16）医疗气体机房内禁油、禁烟、禁明火及一切存在安全隐患的物品、物资。运行人员值班室内档案存放，资料存储，卫生管理，设施摆放及二级库房均按照采购人院内6S标准管理。

（17）投标人应明确值班人、项目负责人、安全管理人员、库房管理人员、维修工、特种设备管理员、档案管理员、设备管理员岗位职责并设立专业负责人。

（18）投标人每季度应对员工进行考核，新入职员工必须经采购人及投标人共同考核通过后方可上岗，考核结果上交采购人相关部门。培训期间，确认采购人明确要求的各岗、各技术员工编制，见习员工不得占用采购人对投标人要求的人员编制。

（19）投标人应保证库房材料、设备备件、物资出入库管理及库房安全。

（20）投标人应保证各种设备正常运行，按照国家相关规范每月派专业人员（非驻场人员）对采购人医疗气体设备进行安全巡检并出具巡检报告，承担由医疗气体不能正常供应所产生的一切责任。

（21）投标人拟派人员经正式培训方可上岗工作，投标人必须为人员缴纳其社保。

（22）投标人需做好提前入场准备，实际时间以采购人通知时间为准。

（23）采购人交给的其它临时性工作投标人也应及时响应。

（24）采购人有权建议更换投标人不合格的项目经理及相关工作人员，投标人应及时更换和补充对应人员。

（25）投标人应制定切实符合采购人院内特点的消毒隔离方案。

（26）投标人应拟定年度服务计划。

（27）投标人应建立切实有效的应急预案，包括但不限于人员伤害，设备故障引起的跑水等。

（28）服务现场应设置安全员，采取有效措施保证投标人拟派人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

（29）工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。

（30）不得将本项目管理服务进行分包或转包。

（31）投标人需要制定完善的员工考核标准及检查表格

（32）投标人必须服从采购人的规章制度及管理。

（33）制定各种设备的操作规程。

（34）氧气站全年每天（365天X24小时）值班；

（35）供氧系统维护，医用中心吸引系统维护；

（36）全院医疗气体系统压力表检测（一年2次，费用由投标人出）；

（37）液氧站安全阀检测（一年1次，费用由投标人出）；

2.2.3 服务期限：自合同签订日期起3年。

2.2.4 投标报价要求：

（1）根据本招标文件的要求，标明对本项目的服务管理总收费报价金额、分项收费报价金额及测算依据、每年报价金额。

（2）服务费的结算形式：包干制（含500元以下维修配件）。包干制：为完成本合同规定的服务内容所发生的一切费用，包括工器具、办公用品、人员工资、奖金、服装、保险、福利、加班费、管理费、企业利润、税金等但不仅限于此。

（3）有关氧气管道及其他配件更换维修，配件单价500元以上更换费用由采购人支付，投标人提供安装（安装费已包含在投标总价中）；配件单价在500元以上，需经采购人同意后更换购置。如投标人提供的配件在质保期内存在问题的，再次更换配件费用由投标人承担。