- 采购需求

- 一、采购清单

| - 序号 | - 货物或服务名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 物业管理 | - 1 | - 项 |

- 二、项目基本情况

- （一）项目名称

- 北京知识产权法院2025年度物业管理服务（冠方大厦）采购项目

- （二）项目地址

- 北京市海淀区彰化路18号

- （三）项目用途

- 日常办公

- （四）项目服务期限、服务地点

- 服务期限：自合同签订之日起一年。

- 服务地点：北京市海淀区彰化路18号冠方大厦

- （五）建筑物基本情况：

- 知识产权法院位于北京市海淀区彰化路18号，总建筑面积约27286.5平方米。物业类型为行政、办公综合楼，房屋为浇筑钢筋混凝土剪力墙结构。

- 主楼大楼分为地上 5 层，地下 1 层。主楼主要分布如下：

- 1、地上空间主要有：20个标准车位停车场；收发室1间；临时法庭2间；法警值班岗亭2间；自行车棚1个；垃圾站1个。

- 2、主楼地上一层至五层的房间主要有：东大厅1个；西大厅1个；中法庭2个；安检大厅1个；大法庭1个；合议室14间；小法庭27个；科技展厅1个；互联网多功能厅1间；互联网法庭2个；会议室6间；洗衣房2间；空调机房10间；强电间10间；卫生间32间；弱电间4间；会谈室2间；储物间5间；库房18间；档案室9间；人民调解工作室1个；办公室90间；库房10间，会议室4间；监控室1间；志愿者之家1间；律师工作室1间；理发室1间；羁押室1间；餐厅2间；设备间3间；文印室2间；电梯间4间；健身房1间；更衣室3间；图书馆1间；国际会议中心1间；审委会会议室1间；会服间1间；接待室1间；党组会议室1间；党组实训室1间；证物间1间；办公室132间；浴室（男女）2间；电梯6部；文化园6间；台球厅1间、文体室2间、厨房1间；开水间10间。

- 东楼大楼分为地上 4 层，地下 2 层。东楼主要分布如下：

- 1、东楼地上一层至四层的房间主要有：强电间4间；弱电间2间；开水间4间；值班室4间；办公室61间；卫生间8间；浴室8间；办公大厅1间；更衣室2间；会议室2间；电教室1间；设备间1间；乒乓球室1间；厨房1间；餐厅1间；咖啡厅1间；电梯1部。

- 2、地下一层空间主要有：卫生间2间；员工宿舍5间；办公室6间；库房2间。

- 3、地下二层空间主要有：153个标准车位停车场；隔油池2个 ；卫生间2间。

（六）物业公用设备设施明细

1、建筑物：

| 序号 | 位置 | 面积（单位：平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收发室及临审一庭、临审二庭 | 156.61 |
| 2 | 北二楼 | 687.16 |
| 3 | 办公楼 | 27286.50 |
| 4 | 垃圾房 | 9.73 |

2、会议室：

| 序号 | 名称 | 位置 | 面积（单位：平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大法庭 | 主楼四层 | 669.98 |
| 2 | 中法庭 | 主楼四层 | 163.58 |
| 3 | 图书室 | 主楼四层 | 83.70 |
| 4 | 国际会议中心 | 主楼四层 | 168.28 |
| 5 | 审委会会议室 | 主楼四层 | 119.67 |
| 6 | 贵宾室 | 主楼四层 | 126.50 |
| 7 | 视频会议室 | 主楼三层 | 90.16 |
| 8 | 党建实训视 | 主楼三层 | 128.42 |
| 9 | 文化园 | 主楼二层 | 198.47 |
| 10 | 大会议室 | 主楼二层 | 110.51 |
| 11 | 电教室 | 东楼二层 | 123.65 |
| 12 | 206会议室 | 东楼二层 | 60.50 |
| 13 | 党组会议室 | 东楼三层 | 64.50 |

3、各类机房：

| 序号 | 名称 | 位置 | 数量 | 面积（单位：平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控室 | 主楼一层 | 1 | 26.80 |
| 2 | 洗衣房 | 主楼一层 | 1 | 44.80 |
| 3 | 直燃机房 | 地下车库 | 1 | 390.21 |
| 4 | 消防泵房 | 地下车库 | 1 | 150.86 |
| 5 | 高压配电室 | 地下车库 | 1 | 310.56 |
| 6 | 空调机房 | 主楼一至五层 | 10 | 64.81/每个机房 |

- 强、弱电间

| 序号 | 名称位置 | 面积（单位：平方米） |  | 名称位置 | 面积（单位：平方米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东侧 | 西侧 |  | 东侧 | 西侧 |
| 1 | 一层强电间 | 9.25 | 8.03 | 一层弱电间 | 8.10 | 7.83 |
| 2 | 二层强电间 | 9.07 | 7.98 | 二层弱电间 | 7.02 | 7.81 |
| 3 | 三层强电间 | 8.04 | 9.31 | 三层弱电间 | 7.85 | 16.54 |
| 4 | 四层强电间 | 9.10 | 4.09 | 四层弱电间 | 14.73 | 4.23 |

5、高压配电室：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压控制柜 | KYN28A | 12KV/200A | 10 | 北京华东电器股份有限公司 | 2008.05 |
| 2 | 变压器 | SCB13 | 10KV/1600KVA | 2 | 中电电气集团有限公司 | 2008.05 |
| 3 | 直流屏 | GZDW | 220V | 3 | 北京华隆机电工程有限公司 | 2008.06 |
| 4 | 低压柜 | MNS | 380V/50HZ | 22 | 宁波华东电器集团股份有限公司 | 2008.05 |

6、直燃机房：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直燃机 | BZ250XDH2 | 380V/20.9KW | 2 | 远大空调有限公司 | 2008.01 |
| 2 | 循环泵 | ELD280M-4 | 380V/90KW | 6 | PACO | 2008.04 |
| 3 | 热水泵 | ELD200L-4 | 380V/30KW | 3 | PACO | 2008.04 |
| 4 | 补水泵 | SFG40-200 | 380V/4KW | 2 | 北京第二水泵厂有限公司 | 2021.04 |
| 5 | 气压水罐 | TS2211047-20 | 容积0.2m³ 压力1.0MPa | 1 | 北京房龙压力容器制造厂 | 2015.01 |

7、消防水泵房：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵 | Y2-280S-2 | 380V/75KW | 3 | 衡水电机股份有限公司 | 2008.01 |
| 2 | 喷淋泵 | Y200L2-2 | 380V/37KW | 3 | PACO | 2008.04 |

8、生活水泵房：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活水泵 | FRG25-12.5 | 380V/12KW | 2 | 北京方正泵业有限公司 | 2012.11 |
| 2 | 稳压泵 | FRG25-4.5 | 380V/4.2KW | 2 | 北京方正泵业有限公司 | 2012.11 |

9、隔油池：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油脂分离设备 | GSY-115A | 380V/1.2KW | 1 | 北京久阳盛业环保设备有限公司 | 2008.11 |
| 2 | 油脂分离设备 | GSY-120A | 380V/2.2KW | 1 | 北京久阳盛业环保设备有限公司 | 2008.04 |

10、空调机房：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 电压 功率 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层空调机房 | ZK30 | 380V/11KW | 2 | 中大空调集团有限公司 | 2008.12 |
| 2 | 二层空调机房 | ZK30 | 380V/11KW | 2 | 中大空调集团有限公司 | 2008.12 |
| 3 | 三层空调机房 | ZK30 | 380V/11KW | 2 | 中大空调集团有限公司 | 2008.12 |
| 4 | 四层空调机房 | ZK30 | 380V/11KW | 2 | 中大空调集团有限公司 | 2008.12 |
| 5 | 五层空调机房 | ZK30 | 380V/18.5KW | 2 | 德州亚太集团有限公司 | 2014.12 |
|  |  | ZK25 | 380V/15KW | 1 | 德州亚太集团有限公司 | 2014.12 |
|  |  | ZK15 | 380V/7.5KW | 1 | 德州亚太集团有限公司 | 2014.12 |
|  | 中法庭排风 | YTFX-15 | 380V/4KW | 1 | 德州亚太集团有限公司 | 2014.11 |

- 三、服务内容和标准

（一）物业服务标准需符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》以及其他政府、行业标准。

（二）物业服务需满足采购人物业管理服务标准，保证服务人员配备齐全、服务质量良好、响应速度快、干警满意度较高，保障法院机关正常运转。

（三）服务内容

需保障法院庭审、办案、办公等工作正常运转，提供优质的物业管理服务。主要负责院区房屋内部日常维护、设备设施检查维护、公共区域保洁消杀、会议活动服务接待、院落和室内绿化美化等。

1.房屋内部日常维护

房屋内部的日常维护是指为保持本建筑原有完好等级和正常使用，进行日常养护和及时修复小损小坏等房屋维护。具体包括：

①各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的维修。

②公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好。

2.设备设施检查维护

对院内设备设施定期维护、检查，发现问题及时上报。

①供电系统运行维护

供电系统运行维护是指为保证办公区域供电设备设施的正常运行所进行的日常巡视检查，对发现的问题及时上报，重大故障以书面形式上报，确保设备设施运行正常。

②给排水设备运行检查

给排水设备运行维护是指为保证办公区域给排水设备设施的正常运行所进行的日常巡视检查，对发现的问题及时上报，重大故障以书面形式上报，确保设备设施运行正常。

③消防系统运行检查

消防系统运行检查是指为保障办公区域消防系统运行正常所进行的消防报警系统的日常巡视检查，对发现的不安全隐患及时处理，重大故障以书面形式上报，确保设备稳定运行。

④供热、供气、空调系统运行检查

供热、供气、空调系统运行检查是指为保障办公区域建筑物供热、供气、空调系统运行正常所进行的日常巡视检查，对发现的不安全隐患及时处理，重大故障以书面形式上报采购人，确保设备稳定运行。

3.开水供应

开水供应是指每日按规定时间供应院内各层开水，按规范启动、关闭热水器具，日常对烧开水器具进行巡视，发现故障立即响应，确保不发生安全方面的问题。

4.卫生保洁

卫生保洁是指为保证院区室内外环境清洁而进行的日常管理工作，包括室内外公共区域、会议室、法庭、谈话室、卫生间、餐厅、电梯间、室外区域、“门前三包”区域等区域卫生保洁消杀。具体包括：

①室内清洁：会议室、法庭、谈话室、安检室、值班室、传达室等。

②公共区域：走廊、大堂、公共卫生间、电梯间、步行梯、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等。

③雨雪天气对院内区域内路面积水、积雪进行清扫。

④所有会议室、法庭、谈话室及公共区域的玻璃擦拭。

⑤垃圾分类清运。

⑥院内消杀、防鼠、灭蟑。

5.院落及室内绿化美化

为营造良好的办公办案环境，提供公共场所的花木摆放，并进行日常养护。

6.档案管理

档案管理是指负责物业服务相关的工程图纸、客户档案、运行记录及服务记录等归档留存资料的管理工作。

7.会议服务

会议服务是指根据院内庭审、会议、活动等服务需求，安排专门服务人员，提供各种会议接待服务。具体包括：

①会议室、法庭、三大场所日常卫生清洁。

②根据会议活动安排提供服务保障。

③掌握会议室、法庭、三大场所设备设施使用方法，每日检查相关设备运行情况，及时维修维护。

④保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品。

⑤重要会议、活动的服务保障。

（四）服务标准

1.综合管理

（1）物业服务中心

物业管理区域内设置物业服务中心，保证办公场所整洁有序，设置物业专门接待区域。在物业服务中心悬挂项目负责人及主要服务人员照片，公示物业服务事项等相关信息。

周一至周五每日不低于12小时，周六、日每日不低于8小时提供物业服务。其他时间设置值班人员，负责24小时项目运行，及时处理各种临时或突发事件。

（2）从业人员

设置1名项目经理，负责统筹物业服务，项目经理要有连续10年以上相关工作经验。从业人员按照相关规定取得相应的职业资格证书。从业人员分岗位统一着装、佩戴标志，五官端正，仪表整洁，行为规范，用语文明。从业人员上岗前应结合法院情况进行保密、防疫、纪律、安全等教育。

（3）服务内容

建立健全各项管理制度，公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯、公共秩序、公共卫生、自然灾害等）的处理机制和应急预案，各岗位工作标准和培训、考核办法。建立物业内部培训体系，定期组织从业人员培训、考核。针对法院工作特点和要求对物业人员进行安全保密培训。建立物业管理档案，包括物业基础资料、维修养护记录、保洁消杀记录等。档案归档及时、完整，便于查询。

提供24小时服务电话，保证突发事件及时响应。水、电、气等急迫性报修15分钟内、其它报修30分钟内到达现场；由专业单位负责的，发现问题应及时告知相关单位；采购人提出的意见、建议、投诉在1个工作日内回复。有报修、维修、处理记录，维修完成后48小时内回访。

设置物业管理标志，定期巡视检查并做好记录，包括各区域标志、危及人身安全部位的警示标志、维修养护期间的警示标志及与物业管理相关的标志。涉及重要物业服务事项，应在主要出入口张贴通知等方法，履行告知义务。物业管理区域内显著位置设置公共信息栏，配合相关部门进行公益性宣传。按采购人要求进行重要节日美化装饰。

每年至少公开征集1次物业服务意见，有效问卷率应达到85%以上，针对采购人提出的整改意见应及时反馈整改情况。每月组织1次项目服务质量检查，做好记录。做好安全生产管理，重要节假日前安排安全检查，日常加强安全巡检。配合采购人进行报纸、信件的领取和分发。

（4）经营管理

按照规范要求每月向采购人报告当月的管理情况及下月的主要工作计划。合同结束前应向采购人报告物业服务合同履行情况，并由采购人对工作进行验收。

2.共用部位及共用设施设备维修养护管理

（1）综合管理

建立房屋及共用设施设备档案，有运行、检查、维修养护记录，按照相关规定，及时对房屋使用安全情况进行评估检查，制定维修养护计划并组织实施，对共用部位及共用设施设备进行巡视检查和维修养护并做好记录。特种设备按照有关规定运行、维修养护和定期检验检测并做好记录。在发生雷暴、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后，要组织专项检查并做好记录。

监控机房每日巡视2次、每日清洁1次，机房内不得堆积杂物。按规范设置鼠药盒或粘鼠板、档鼠板，在明显易取位置配备消防灭火器材，并定期检查器材完好情况。保证设施设备标志、标牌齐全，各类管线有分类标志和流向标志，在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书，交接班记录齐全、完整。

（2）共用部位

房屋结构。根据房屋使用时间和设计年限，定期检查房屋共用部位的使用状况。每季度检查1次梁、板、柱等结构构件，做好记录。对危及房屋结构安全的行为及时履行告知和劝阻义务，对拒不改正的，要报告采购人主管部门。

建筑部件。每季度检查1次外墙贴面砖石或抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每日巡查1次共用部位的门、窗、玻璃等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每月检查1次房屋共用部位的室内地面、墙面、天棚；室外屋面、散水等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每年上汛前和强降雨后检查屋面防水和雨落管，按照责任范围进行维修养护，做好记录；降雨后及时排除积水。

附属构筑物。每周巡查1次道路、场地、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠等，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每2周检查1次雨污水管井，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每周巡查1次大门、围墙，按照责任范围进行维修养护，做好记录。每月巡查1次防雷装置，按照责任范围进行维修养护，做好记录。对物业范围内饮水机、热水器，卫生间感应器、烘手器等设备进行日常维修保养。

门窗的保养与维护。要求基建维修人员应具备一定的基建维修技术，能准备判断问题的根源并采取妥善方法及时解决问题。

（3）空调系统

对设施设备运行、巡视、测温、维修养护，做好记录。

（4）供水设备

每日巡视2次水箱间、水泵房，做好巡视记录。按要求使用供水设施设备，水箱按规定清洗消毒、水质化验，水质符合国家生活饮用水卫生标准。水箱、蓄水池盖板应保持完好并加锁，钥匙由专人保管，溢流管口、透气口应安装金属防护网并保持完好。

（5） 排水系统

每年上汛前对雨、污水井、屋面雨水口等排水设施进行检查、清理、疏通。每次降雨前后及强降雨过程中对主要排水口、管井进行检查。每日巡视污水泵2次，每季度养护1次。

（6）公共照明和电气设备

室内照明，每班巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障1日内修复。室外照明，每日巡检1次，一般故障即时修复，其他复杂故障3日内修复，适时调整时间控制器。应急照明，每日巡检1次，故障即时修复；断电后维持照明时间达标，指示灯表面亮度和应急照明照度达标；每季度活化1次蓄电池。高压柜及高压线路，每2小时巡检1次高压柜；定期进行设备和线路的检测；每年活化1次直流屏蓄电池；每2年检测1次中央信号屏；做好记录。干式变压器，每班巡检4次，做好记录。低压柜，每2小时巡检1次，每半年养护1次，每年检查2次电气安全，每半年检测1次接地电阻，每年校验1次仪表，做好记录。低压配电箱和低压线路，每周巡检1次，每半年养护1次，每半年切换1次双路互投开关，做好记录。电动机，每班巡检1次运行中的电动机，每年养护1次，做好记录。控制柜，每周巡检1次，每年养护2次，每季度校正各种电器装置或控制设备的设定值，每年检查2次各类远控装置和节能装置，做好记录。电气检测，每年1次预防性试验，每年检测2次高压个人防护用品，每2年检测1次直流屏，每2年检测1次高压电缆，每年校验1次内部结算电能表，做好记录。变配电室，24小时有人值守，设备附件及工具、个人防护用品完好。投标人负责配合做好法院区域内的公共照明和电气设备的巡视维护。

（7）电梯

保证24小时正常运行。发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，物业管理人员须在15分钟内到现场，专业维修人员须在20分钟内到现场进行救助。每15日进行1次日常维修养护工作。设电梯安全管理员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，落实电梯定期检验计划。轿厢内有年检合格证、乘梯须知。

3.消防安全防范

严格落实消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责。成立消防分队，配合采购人进行消防演练，相关人员掌握消防基本知识和技能。发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。每日防火巡查2次，每月专项检查1次消防设施设备、消防器材、消防安全标志、疏散通道等。每年对员工进行4次消防安全宣传教育。协助采购人对专业维保公司进行的各项工作进行监督和管理。

4.绿化美化

（1）日常公共区域绿植租摆

负责三大场所、审判区、办公区等日常绿植租摆及养护，包括浇水、施肥、修剪，对死亡或缺株及时增补。

（2）重大会议活动或重要节日临时性租摆

负责按照会议活动需要，保障会场及其他接待区域的绿植租摆或购买。会议活动包括但不限于上级部署的相关会议、外事接待活动、总结表彰类会议等；重要节日包括但不限于国家法定节假日及国家宪法日等。

5.环境清洁消杀

（1）生活垃圾的收集、清运

设置垃圾分类标志，协助实行垃圾分类收集。每日清洗1次垃圾收集容器，蝇、蚊孳生季节每日喷洒药水消毒。每日清运1次生活垃圾，并清运到指定的垃圾场站，不得乱堆乱倒。

（2）物业共用部分清洁

楼内每日清拖1次大厅地面，每月刮1次大厅玻璃，每周清洁1次大厅墙面，每日巡视保洁3次。每日清洁1次楼内地面、楼梯，每日清拖1次；每日擦拭1次楼梯扶手、栏杆、窗台；每周擦拭1次防火门、消防栓、指示牌等公共设施；灯具每季度除尘1次；每日巡视保洁2次。根据地面材质，定期做地面清洗、养护。配有家具的，定期护理。

室内每日清拖1次办公室、会议室、休息室、值班室、健身房、浴室等室内地面；每日擦拭桌面、窗台、器械；灯具每季度除尘1次。配有家具的，定期护理。有床上用品的值班室等应每日换洗消毒1次。提供卫生纸等耗材，洗手液等用品的随时视量更换、添加。

电梯每日擦拭1次电梯轿厢门、面板，每日清拖1次电梯轿厢地面，每日巡视保洁3次。不锈钢面或其他装饰材料的电梯，每周护理1次。石材地面的电梯每月养护1次。

每月清扫2次楼顶天台、屋面，雨季每月清扫2次，每日巡查1次。每日清扫1次院区、大门口三包区域，巡视保洁3次。每日清洁1次公共照明及设施设备，每季度清洁1次雨蓬、门头等。负责院内地砖的维修及维护。停车场每日清扫1次，每周清拖1次。

卫生间随用随清理，做到门窗隔板无尘、无污、无杂物，玻璃镜面明亮无水迹，地面墙角无尘、无杂物、无水迹，面池、龙头、弯管、便池、马桶座、盖、无尘、无污，电镀明亮，桶内垃圾随时清理；空气清新、无异味。

（3）有害生物防治

有害生物主要指蟑螂、老鼠、白蚁、苍蝇、蚊子等。投标人配合采购人进行有害生物防制。投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。

（4）雨雪清扫

雨后对院内积水进行清扫，保证雨后4小时无成片积水，雨后天晴一日内恢复清洁水平。降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。昼间降雪的，随时清扫。夜间降雪的，主要区域的冰雪，在次日9时前清扫干净；其他责任地段的冰雪，在次日10时前清扫干净。

（5）卫生事件

发生公共卫生事件时，迅速组织人员对物业共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒。

（6）检查记录

每日检查1次清洁质量，做好记录。每月全面检查1次清洁质量，做好记录。做到清洁消杀档案齐全。

6.会议活动接待服务

依照采购人通知的会议、活动、庭审规格和需求做好茶具饮品、登记台、休息室、台型、会场清洁、服务人员配备、会场清洁、指示牌、礼仪演练、专梯值梯等准备工作。服务员上岗前要按规定化妆、修饰，认真整理工装、工牌，仪容仪表端庄、整洁、精神饱满，迎宾站立时保持正确站姿，真诚微笑。会前对会场、物品进行检查，确认。会场内卫生整洁，会场所需物品摆放整齐、美观会议进行中，服务员应站在合适的位置，悉心观察会场状况。每次会议结束后对会场内家具及物品进行一次清洁消杀。

四、物业各类岗位职位及人员配备需求

1.人员要求

对物业全体人员的素质要求：遵纪守法、没有违法的不良记录，能够服从命令听从工作安排，按要求签订保密协议并接受保密；爱岗敬业、热情细致；身高适中、体貌端正、身体健康，男女人数合理安排；有一定的文化层次，熟练掌握专业技能、流利普通话交流。

（1）项目经理

大学本科及以上学历，男女不限，10年以上相关工作经验，具备岗位服务意识，责任心强，有带领团队的组织和协调能力，具有物业管理知识，熟悉物管相关法律法规，有良好的语言沟通能力，综合、分析、书写能力，能适应并承受高强度的工作压力。

（2）会议主管

本科及以上学历，身高165cm以上，女性优先,3年以上相关工作经验,熟悉物业管理运作基本流程,岗位服务意识,善于沟通,有良好的语言表达能力,有较强的观察力和应变能力,团队合作精神。

（3）客服文员

大专及以上学历,身高160cm以上，3年以上相关工作经验，相貌端正，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（4）收发员

3年以上相关工作经验，岗位服务意识，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（5）会议服务员

高中及以上学历，身高165cm以上，相貌端正，具有良好的语言表达能力,服务管理专业或有相关工作经验、培训者优先。

（6）库管员

3年以上相关工作经验，岗位服务意识，善于沟通,有良好的语言表达能力。

（7）保洁主管

高中以上学历，持有健康证，具有3年以上绿化维护管理及物业保洁工作经验。能吃苦，有较强的执行力，沟通协调能力强。

（8）保洁员

20-50周岁，能吃苦耐劳，工作细心，工作积极主动。

（9）工程主管

大学本科及以上学历,不超过48岁，男性，具有中级消防设施操作员证、高压电工作业证，5年以上相关工作经验,熟悉工程管理成本控制,设备设施管理与能耗控制，有一定的建筑,机械,电气,能源控制等专业知识,有人员组织管理能力,熟悉物业管理运作基本流程,有岗位服务意识。

（10）综合维修工

高中及以上学历,男,身体健康,持相应专业资格证书,熟悉设备运行和操作流程,实操经验丰富者优先。

（11）监控员

中专或以上学历，相应岗位资格证书，熟悉安防监控、消防设备操作。熟悉安防监控、消防安全管理工作及有关法律规定。具有良好的文字组织及口头表达能力，工作细致、严谨，责任心强。有1年以上物业监控中心工作经验。

2.人员配备数量

本项目配置物业管理服务人员30人，具体如下。

| 部门 | 职务 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 经理 | 项目经理 | 1 |
| 客服部 | 会议主管 | 1 |
|  | 客服文员 | 1 |
|  | 收发员 | 1 |
|  | 会议服务员 | 3 |
|  | 库管员 | 1 |
| 环境部 | 保洁主管 | 1 |
|  | 保洁员 | 14 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 |
|  | 综合维修工 | 2 |
|  | 监控员 | 4 |
| 总计 |  | 30 |

- 备注：投标人成交后需按响应文件上报采购人。派驻人员需与文件中承诺人选一致，未经采购人允许调整或更换人员，采购人有权单方面解除服务合同。

五、耗材费用情况

1.采购人承担费用

①负责能源费用、外墙清洗费用、化粪池清掏费用、隔油池清掏费用、垃圾清运费、空调通风管道清洗费等。

②负责强制性检测费（如：防雷检测、电梯检测、灭火器检测、消防检测、变配电室年检、用电监测、烟感探测设备清洗、有关仪器仪表检测、污水排放检测等）。

③专业设施设备系统运行维护费（如：网络设备、卫星电视接收设备、通讯设备、供暖和制冷设备、电梯维保、对讲机、中央空调系统、消防系统、智能化管理设备等维修保养由采购人委托专业公司负责，费用由采购人承担。）

④提供共用部位、共用设施设备维修零配件的单件、单次200元（含200元）以上费用由采购人承担；单次200元以下费用由投标人承担，投标人以报告的形式向采购人提出申请，经采购人审批后开展后续维修工作，超出部分费用由采购人承担。

⑤灭火器的维修和检测费。

⑥为投标人提供基本办公用房、库房、值班室、宿舍以及工作餐。

2. 投标人承担费用

①人员费用包括：工资、加班费、工装费用、劳保费用、社会保险费、福利费。

②物业责任险、税金、残保金。

③日常保洁所需的基本清洁用品。

④房屋设备维修工程费用中200元以下小修费用。

⑤虫害消杀费。根据相关要求，每年进行6次消杀。

⑥绿化美化费用。每年2次更新，随时更换不合格绿植。

六、物业管理服务费

物业管理服务费是投标人为采购人提供日常综合物业服务所需的费用，合同最终金额以投标价格的金额计算。

该物业费已经包括本物业的所有费用内容。投标人不得以任何理由要求采购人支付已核定物业管理服务费用之外的费用。但由于采购人原因、政府行为需修正或增加物业管理内容及范围的情况除外。如中途发生增减项目，其费用由双方协商解决。

上述费用自合同生效且财政拨款到账后分阶段支付。采购人支付费用前，投标人应开具并提供正规等额发票。因投标人延迟开具符合本补充协议要求的发票而致使采购人延迟付款的，采购人不承担违约责任。

物业服务费分次支付。合同签订后30个工作日内支付年度物业管理服务合同金额的50%，剩余款项由投标人与采购人协商支付时间及方式，但要保留一定数额的验收款以备验收。物业合同到期前30天内，采购人要对物业工作整体运行情况进行验收，验收合格后支付余款。验收不合格的，采购人有权按照约定扣除验收款并追究违约责任。

七、其他相关要求

（一）本项目服务人员均须报采购人审核。

（二）投标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。移交资料内容时必须与接收时一致。

（三）在应急情况下，投标人需配合采购人做好应急处置工作。

（四）本项目不允许转包、不允许挂靠。本项目不接受联合体。

- （五）其他未尽事宜由采购人、投标人双方协商解决。